문서번호	수도자재관리센터-11518
결재일자	2014.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공사자재관리팀장		소장
최정화		06/24 성시영
협조

공사용자재 공장검사 결과 보고

(대형28-동광주철)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 공장검사 결과 보고

공사용 자재에 대하여 납품업체에 출장하여 품질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사일자 : 2014. 06. 23 (1일)

□ 검 사 자

○ 공사자재관리팀 지방공업주사         최정화

○ 공사자재관리팀 지방방호주사보       김영호

□ 검사업체 :

○ 동광주철 : 경기도 화성시 송산면 당성로 510

□ 검사대상 및 현황

(단위: 조)

구 분	검사량	검사 샘플량	규격 검사등	기계적 성 질	성분 분석	구상화 시험	비고
이탈방지압륜 400mm외 3	1,168	11	직접-11	공인-2	공인-2	공인-2	대형28

□ 검사결과

○ 생산공장에 출장, 구매품목에 대하여 규격검사, 수압시험, 굽힘시험, 진동시험 및 외관상태 등을 검사한 결과 검사 규정에 적합하였으며, 기계적성질 등 재료검사에 대한 공인시험기관 시험결과 적합함.

○ 아울러 볼트에 대한 인장시험과 스파이크에 대한 경도시험을 실시한 결과 기준값을 만족하였으며, 또한 압륜 본체에 대한 충격시험(해머로 내리침)을 하였으나 이상이 없었음.

□ 검사자 의견

○ 검사대상에 대하여 공장검사 결과 검사규정에 적합하므로 납품 조치코자

하며, 검수의뢰 시 검수코자 함.

붙 임 1) 이탈방지압륜 검사표 1부.

2) 사진자료 1부.  끝.