문서번호	연구지원부-4817
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	연구지원부장
서주태		성정웅	06/25 이형우
협조	총무팀장		김기홍
	주무관		신정규

본관청사 냉동기 세관공사 계획

2014. 6

보건환경연구원

(연구지원부)

본관청사 냉동기 세관공사 계획

여름철 청사 냉방용 냉동기의 세관을 시행하여 열효율 향상에 따른

에너지 절감 및 냉방의 원활한 공급으로 쾌적한 근무환경을 조성코자 함

추진배경

본관(관리동, 연구동)에 냉방공급하는 터보냉동기 및 흡수식 냉온수기 등

냉방설비가 설치 후 상당기간 경과됨에 따라 시설 전반 노후

장기간 가동으로 생성된 응축기 튜브 내 스케일 제거 및 노후부품 교체로

열교환 성능 개선과 기기 수명연장

본관청사 냉방기 현황

냉동기 제원

설비명	설치위치	냉방능력	수량	설치년도	냉방 공급 구역
냉동기 (터보식)	관리동 기계실	150RT(525kw)	2대	1989년	본관 관리동 및 연구동
냉온수기 (흡수식)	연구동 기계실 (증축구간)	100RT(350kw)	1대	1996년	본관 연구동 증축구간

냉동기 전경

터보냉동기(150RT)	흡수식냉온수기(100RT)

정비계획

공사기간 : 2014. 6. 23 ~ 6. 27(5일간)

세부 작업내용

- 응축기 튜브 내 스케일 제거(기계세관)로 열교환 성능 개선

- 콘트롤박스, 안전차단장치 점검 및 보수

- 노후 냉방설비 부품(Butterfly Valve, Modutrol Motor)교체 및 시운전

- 기타 도색 및 부분 보수 등

작업공정(신관 냉동기 세관 예시)

(세관 전)		(세관 중)		(세관 후)

소요예산

예산액 : 8,052천원

- 재료비 : 2,812천원

- 노무비 : 3,304천원

- 경  비 :   330천원

- 기  타 : 1,606천원

예산과목 : 연구 및 전문훈련강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비

계약방법 : 수의계약(냉동기 전문업체 정비 및 소액)

계약업체 : 동우냉열설비 - 냉동설비 정비 전문업체

붙임 : 설계서 1부.  끝.