문서번호	시설관리과-2491
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	누수방지과장
김현돈		한명석	06/25 강신재
협조
	교육훈련팀장		김정범

가압장 정전 및 해킹대응 모의훈련 결과보고

(2014년 3차)

2014. 06.

상수도사업본부

(시설관리과)

가압장 정전 및 해킹대응 모의훈련 결과보고(’14년 3차)

정전 및 해킹으로 인한 가압구역 급수중단 시 신속히 대응하여 시민생활에 안전을 도모하고자, 가압장 정전 및 해킹에 대응한 모의 훈련을 실시하고 그 결과를 보고함

□ 훈련내용

○ 훈련명 : 2014년 제3차 가압장 정전 및 해킹대응 모의훈련

○ 장    소 : 동부수도사업소 제어센타, 대현산(배)가압장, 옥수증압장

○ 일    시 : 2014. 06. 19(목) 14:00~17:00

○ 훈련개요 :

- 정전대응 훈련

대현산(배)가압장 한전 특고압 마장변전소 배전선로가 파손되어 전력공급 중단 및 가압펌프 정지로 급수공급이 중단되었음을 가정하여 예비(주)선로로의 전력 재공급 및 운전정상화로 급수재개 등 모의 훈련 실시

- 해킹대응 훈련

수도사업소 응봉가압장에 해커가 침입하여 제어센타 컴퓨터에 이상이 발생하고, 옥수증압장 급수공급이 중단되어 예비컴퓨터로 제어실을 복구하여 급수재개하고, 현장에 출동하여 정상가동 여부를 점검하는 등 모의 훈련 실시

○ 참 석 자 : 총 55명

- 훈련참여자 : 15명(동부수도사업소 직원)

- 참  관  자 : 40명(본부 5명, 수도사업소 35명)

☞ 중부4, 서부5, 북부4, 강서5, 남부8, 강남5, 강동4

□ 훈련방법

○ 정전대비 훈련실시 흐름도

상황접수

및 전파

사고 분석

및 평가

비상급수운영

복구작업

현장출동

및 조사

○ 해킹대비 훈련실시 흐름도

상황접수

및 전파

사고 분석

및 평가

2단계 조치

(현장출동 조치)

1단계 조치

(제어센타 조치)

컴퓨터

복구작업

□ 훈련결과

○ 동부수도사업소에서는 위기관리 매뉴얼, 해킹 대응요령, 예비전원 절체 상세매뉴얼에 의거 세부훈련계획 수립하여,

○ 훈련참여 직원은 본인의 임무를 숙지하고 원활하게 임무를 수행하여,

- 해킹과 관련하여는 외부 통신망 절체, 예비컴퓨터로 운전복구, 현장에 출동하여 확인하는 과정을 시연하고,

- 정전과 관련하여는 주(예비)전원에서 예비(주)전원으로 절체과정을 시연하는 등 비상시 대처 방법을 재 인식하고,

○ 훈련을 실시하지 않은 타 수도사업소의 참관자 또한 해킹 및 정전시 대응체계 및 절차에 따른 임무 수행을 다시한번 되새기는 계기가 되었음

□ 훈련총평

○ 잘한점

- 당일 제어센타 근무자가 훈련을 실시하여 실제 상황이 발생하였을 때 근무자에 의한 조치가 이루어지도록 실제상황과 같이 시연하였음

- 해킹훈련의 경우, 자체 이더넷망을 통한 해커 침투를 가정하여 현실성을 높였으며, 적절한 유머와 해설을 섞어서 참관인에 대한 교육효과가 높았음

○ 부족한점

- 정전훈련시 공간이 협소하여 참관인에 대한 교육효과가 다소 부족하였음.

- 사전에 영상을 통한 해설 등을 먼저 실시하는 등의 개선이 필요한 실정임.

행정사항

○ 훈련 참여자 및 참관인(피교육자)에 기관교육시간 3시간 인정

붙임 :  1. 모의훈련 현황사진 1부.

2. 훈련참석자 현황 1부.

3. 훈련 평가서 2부(정전, 해킹).  끝.