문서번호	정수과-1301
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수과장	강북아리수정수센터소장
박석주	임건혁	06/25 박기석
협 조
	정수시설과장		안길찬

고도정수처리

오존접촉조 시설개선 결과 보고

2014. 06.

강북아리수정수센터

(정수과)

고도정수처리

오존접촉조 시설개선 결과 보고

강북아리수정수센터 고도정수처리시설 오존투입시설에 대한 효율 향상방안을 검토하고 개선한 결과를 보고함.

Ⅰ. 추진경위

❍ 우리시에 준공되어 가동중인 고도정수시설 오존투입공정 후단 활성탄흡착지 대기중 잔류오존으로 인한 문제점 발생으로 시공중인 강북정수센터 고도정수처리 오존투입공정을 검토, 시공중 문제점을 개선하고자 함.

- 2013. 03~08 : 정수장 견학(성남, 고양, 영등포, 광암 등)

- 2013. 08 : 문제점 도출 및 개선요청

- 2014. 02 : 본부 간부 및 담당자 대면 미팅

- 2014. 02 : 전문가 자문회의 개최 및 공정개선 재요청(본부 수락)

- 2014. 06 : 오존공정 개선 완료 및 공정회의시(24일) 보고

Ⅱ. 시설개선 현황

❍ 시설개선 요구안(강북아리수정수센터)

- 혼화시설 : 용해주관에 투입된 오존이 오존접촉조에 유입 즉시 혼화 유도

- 정류벽 : 혼화촉진 효과 및 물흐름 균등화로 단락류 방지

- 분리벽 : 물흐름이 하부에 편중 방지로 실질 체류시간 증대

- 시료채수관 구조 : 벽에 붙어있던 채구수를 접촉조 내부로 돌출 및 다점 천공하여 시료농도 편차 감소

❍ 시설개선 결과(시공사)

- 소요예산 : 9,500만원(혼화장치, 정류벽, 분리벽 등 4개소)

혼화시설		정류벽

분리벽		시료 샘플링 시설

- 당초 요구안에 적합하게 설치되었음

Ⅲ. 효과검토계획

❍ 자동제어에 의한 최적 잔류오존 유지 여부

❍ 오존요구량 투입시 활성탄흡착지 실내 대기중 잔류오존 존재 여부

Ⅳ. 기대효과

❍ 오존접촉효율 극대화로 오존 소비량 최소화

❍ 오존냄새 없는 시설유지로 직원 근로환경 개선

❍ 시설 내구성 증대 및 환풍시설 가동 중지로 에너지 절약

❍ 당초 설계시설인 친환경 오존접촉조 안트라싸이트 미투입 또는 감량 투입으로 예산 절감.  끝.