문서번호	총무과-16670
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		최석기	06/25 오형철
협조
	주무관		우석식

『본청사, 도서관 등 2/4분기』

전기설비 절연저항 측정계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  06.

행   정   국

(총 무 과)

작 성 자	총무과장 : 오형철 ☎2133-5605 시설관리팀장 : 최석기 ☎5646 담당 : 백상희☎5648

『본청사, 도서관 등 2/4분기』

전기설비 절연저항 측정 계획

본청사, 도서관 및 시민청의 안정적 전기 공급을 위한 전기시설물 부하별 절연저항 측정 계획을 보고드림.

측정개요

❍ 대    상 : 본청사, 도서관, 시민청, 158개소 4,042회로

❍ 일    시 : ‘14.7.12(토), 7.14(월), 08:00 ~ 16:00

구 분	7.12(토)	7.14(월)	비 고
대 상	본청사	도서관, 시민청
	(분전반 103개소 2,946회로)	(분전반 55개소 1,096회로)

❍ 방    법 : 전기부속실 및 기간제 직원 활용 층별 전기차단 후 측정

❍ 인    원 : 4개조 20명(부속실 14명, 기간제 6명)

❍ 장    비 : 절연저항 측정기 4대, 열화상 카메라 1대

◈ 절연저항 : 절연물에 직류전기를 공급 했을때 그 절연물에 주어지는 저항값을 말함

⇒ 절연저항이 저하되면 감전이나 과열로 화재 등 위험이 있음.

측정내용

❍ 층별, 전기부하 설비 절연상태 적정여부 측정

❍ 전기설비 사용 실태 적정여부 확인

※1분기 점검 시 불량설비(40개소)확인 및 측정 데이터 관리

조치계획 및 행정사항

❍ 측정결과 불량 설비는 현장 확인 후 현장조치 하고 정비가 필요한 설비는 별도 정비조치(요구)

❍ 1/4분기 측정된 데이터 값 비교하여 설비 이상여부 확인

❍ 절연저항 측정일시 방법 등 세부계획 업무공지(협조요청)

따로붙임 : 절연저항 측정 조 편성. 끝.