문서번호	연구지원부-4807
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장
신정규	성정웅	전결 06/25 이형우
협 조	총무팀장		김기홍
	주무관		서주태

연구원 신관 청사 화재탐지수신기 이설 계획

2014.  06.

보건환경연구원

(연구지원부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

연구원 신관 청사 화재탐지수신기 이설 계획

연구원 신관 청사 통합방재실 내에 설치된 자동화재탐지 수신기를 시설관리원이 상시 감시하고 있는 중앙감시실로 이설하여 화재발생시 신속한 확인 및 대처가 가능하도록 하고자 함.

Ⅰ		추진개요

연구원 소방수신반 설치현황

구 분	본 관	신 관	비 고
수신기 유형	P형 수신기	R형 수신기
설치위치	당직실	통합방재실
화재 알람기능	있음	있음
상시 감시장소	당직실 및 신관 중앙감시실	없음
감 시 자	당직자(야간) 및 시설관리원(주·야)	없음

소방수신기 설치·운영 전경

본관 당직실	신관 통합방재실	중앙감시실(신관 기계실)

Ⅱ		문 제 점

연구원 신관에 화재가 발생 할 경우 자동화재탐지 수신기가 통합방재실 내에

설치되어 있어 시설관리원이 상시 상주하고 있는 신관 중앙감시실에서는

화재발생에 따른 보다 신속한 대처가 어려운 실정임.

Ⅲ		추진계획

신관 자동화재탐지 수신기 이설공사 시행

❍ 이설장소

- 변경전 : 신관 통합방재실

- 변경후 : 신관 중앙감시실(시설관리원 대기실)

❍ 소요예산 : 금12,067,000원

❍ 공사방법 : 소요비용이 소액으로 저가견적 제시업체에 시공코자 함

❍ 예산과목 : 보건환경연구원 효율적 운영, 연구 및 전문훈련강화,               청사시설유지관리, 공공운영비

추진일정

❍ 2014. 6. 27. : 공사시행

❍ 2014. 7. 18. : 준공

Ⅳ		기대효과

❍ 화재발생 시 본관 및 신관(어린이집 포함) 전체에 대하여 시설관리원으로   하여금 신속한 확인 및 대처가 가능.

첨부  설계내역서 1부.   끝.