	동대문소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	주요 다중이용시설 비상구 등 지적사항 조치결과 보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과-12695(2014.6.16.)호 “주요 다중이용시설 비상구 등 현장확인 결과 알림”

나. 예방과-11011(2014.6.18.)호 “주요 다중이용시설 비상구 등 불량사항 발생에 따른 조치계획

2. 위와 관련 주요 다중이용시설 비상구 등에 대한 소방재난본부 현장확인 시 지적사항에 대하여 다음과 같이 처리하였기 보고합니다.

가. 현장확인결과

1) 확인일자 : 2014. 6. 19.(목) / 6. 23.(월)

2) 대    상 : *********************

********************

3) 확 인 반 : 소방특별조사 2개조(인원 4명)

4) 지적내용 및 현장확인 결과

대상명	불 량 사 항	확인결과
***** ****************	-소극장 내 피난구유도등 고장 -소극장 내 휴대용비상조명등 고장	현장확인 결과 불량사항 정비되어 있음을 확인함 ※ 붙임 참고
****** **************	-비상구 상에 집기류 설치로 긴급피난 장애(7~10층) -비상구 출입문 잠금행위(7층) 및 방화문 자동폐쇄장치 탈락 (3․5층 유흥주점 VIP룸, 2층 주방) -비상통로 및 계단통로 상 장애물 설치	-과태료 부과 -불량사항 정비됨 -장애물 제거됨 ※ 붙임 참고

나. 단속업무 소홀직원 조치 결과

1). 소방행정과-9796(2014.6.25.)호 『신분상 처분요구사항 통보에 따른 직원 조치결과 보고(알림)』와 관련, 단속업무 소홀자(5명)에 대한 특별정신교육 실시함

붙  임 : 주요 다중이용시설 지적사항 현장확인 결과 2부.  끝.

업무일몰일 : 해당없음

	동대문소방서장
★담당자	최덕선		검사지도팀장	代강상욱		예방과장	06/25 계광옥
협조자
시행	예방과-11430	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개