문서번호	정수시설과-1473
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	06/25 유성종
협조

1송수 방배라인 유량계 정비 계획

2014. 6.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1송수 방배라인 유량계 정비 계획

1송수 방배라인 초음파 유량계가 낙뢰영향으로 유량데이터 전송이 불가하므로 이를 긴급히 정비하고자 함.

□ 유량계 현황

○ 형    식 : 초음파

○ 제작업체 : 자인테크놀로지(주)

○ 구   경 : 2200A

○ 용  도 : 1송수 방배라인 송수량 측정

초음파 유량계 모습

□ 정비내용

○ 메인보드 파손으로 유량 데이터 전송이 불가하여 메인보드 1개 교체

□ 발주방법

○ 계약방법 : 소요예산이 소액이며, 본 유량계 제작업체로 긴급복구업체인 자인테크놀로지(주)와           수의계약으로 긴급히 정비

○ 소요예산 : 약 3,500천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.