문서번호	시설관리과-13440
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
배형진		문용욱	전결 06/25 이자원
협조

우장산제어실

배수지 수위감시용 대형모니터 고장 보고

2014. 6

강서수도사업소

(시설관리과)

우장산제어실

배수지 수위감시용 대형모니터 고장 보고

우장산제어실의 배수지 수위감시용 대형모니터 고장으로 배수지 감시운영에 지장이 있어, 조속히 수리하여 제어실 운영에 만전을 기하고자 함.

시설현황

설치현황 : 50인치 PDP 대형 감시 모니터 4대

설치년도 : 2007년 9월

설치목적 : 가압장 · 배수지 기전시설물 및 CCTV 원격감시용

배수지 가압장 전체 운영	배수지 수위 감시	CCTV(분할)	CCTV(상세)

점검내용

점검일자 : 2014. 6. 25

고장내용 : 배수지 수위감시용 대형모니터 감시 불가(화면 꺼짐)

점 검 자 : 지방공업서기 배형진, PDP 대형모니터 제조사 AS업체

점검결과 : 장시간 사용으로 인한 전원보드 및 메인보드 고장

조치계획

우장산제어실 대형 모니터는 관내 배수지를 24시간 운영□감시하는 중요시설로 현재 PDP모니터는 내구연한이 지나 장기간사용으로 인해 노후되어 번인현상 발생 등으로 새제품으로 교체설치하여야 하나,

※ 번인(Burn-in)현상 : PDP에서 정지장면을 장시간 방치하면 화면에 새겨진 것처럼 흔적이 남는 잔상 현상

2015년 우장산제어실 원격 감시설비 재구축시 대형모니터 4대를 일괄 교체할 예정으로,

고장난 해당 모니터는 제조 AS업체에 의뢰하여 수리하여 사용하고자 함

※ PDP모니터 내구연한(제조사 : LG전자)

구분	PDP제품 기준	설치제품 사용기간
수명시간	40,000~50,000시간 (제조사기준)	약 60,000시간 (24시간×365일×7년≒60,000시간)
내용연수	6년 (조달청고시 영상모니터)	약 7년 (2007. 09~)

계약업체 : LG전자 강서서비스센터

소요예산 : 약250천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 재료비, 일반재료비

따로붙임 : 현장점검사진 1부.  끝.