문서번호	정수시설과-1270
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이무규		박심근	06/25 오세영
협조
	주무관		노성제

취수펌프 기동장치 보수완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

취수펌프 기동장치 보수완료 보고

취수장에 설치된 취수펌프 전기설비 점검결과 동작 불가능한 기동장치에 대한 보수를 실시하고 그 결과를 보고 드림

점검 추진근거 : 기전설비 유지관리계획[보수과-144(2014.1.16))

취수펌프 운전 계통도

점검 실시

❍ 자체점검 실시

- 일   시 : 2014. 6. 19 14:00~17:30

- 점검대상 : 2취수장 펌프 6대 기동반 등

- 점검내용 : 취수펌프 기동설비 동작상태

- 점 검 자 : 4명(안전관리자 김주형, 전기7급 강윤우, 공업6 이무규, 공업7 노성제)

- 점검결과

․ 2호펌프 기동반 차단기가 투입동작은 정상이나, 차단 동작시 정상 작동 되지 않음

☞ 캠스위치 접촉불량 확인하고 예비자재 이용 즉시 교체

․ 3호펌프 기동반 차단기가 동작(투입,차단)이 되지 않음

☞ 자체 보수 불가능하여 긴급복구업체에 보수요청

❍ 긴급복구 업체와 합동점검

- 일   시 : 2014. 6. 23 14:00~15:00

- 점검내용 : 3호펌프 기동반 동작상태

- 점 검 자 : 4명(경인엔지니어링, 안전관리자 김주형, 공업6 이무규, 공업7 노성제)

- 점검결과 : 기동반 회로 구성 이상없으며 차단기 동작불량

❍ 차단기 A/S업체와 합동점검

- 일   시 : 2014. 6. 24 16:00~18:00

- 점검내용 : 3호펌프 기동반 내 진공차단기 동작상태

- 점 검 자 : 3명(광명테크, 안전관리자 김주형, 공업7 노성제)

- 점검결과 : 차단기 내부회로 단선

조치사항

❍ 2호펌프 차단기는 상기와 같이 예비자재로 자체 보수(6/19)

☞ 정상 운용 중

❍ 3호펌프 기동반 진공차단기 업체에서 차단기 내부회로 단선 보수(6/24)

☞ 정상 운용 중

향후 조치계획

❍ 상기와 같이 동작불량한 2,3호 취수펌프 기동반을 보수하여 취수펌프가 정상 작동되고 있으나,

❍ 장기 사용에 따른 노후로 고장 발생 빈도가 높을 것으로 예상되어 수시로 점검을 실시하고 이상발생시 신속한 보수를 실시하여 펌프 가동에 차질이 없도록 하고자 합니다.  끝.