	관악소방서
수신	소방방재청장(소방제도과장)
(경유)
제목	스프링클러설비의 시험밸브함 대신 사이트글라스 사용여부 질의

1. 관련근거

○ 「스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)」 제8조(배관) 제12항 제2호

2. 완비증명발급과 관련하여 다음과 같이 질의하오니 민원사항임을 감안하여 조속하고 정확히 회시하여 주시기 바랍니다.

○ 질문 1.

위 관련 조항을 볼 때 현재 화재안전기준상에는 사이트글라스에 대한 명시가 없고, 시험장치 배관 끝에 설치하는 개방형헤드는 반사판 및 프레임을 제거한 오리피스만을 설치하도록 되어있는데 개방형헤드 대신에 사이트글라스의 오리피스만을 설치하는 것이 가능한지 여부가 궁금합니다.

○ 질문 2.

사이트글라스에 대한 소방방재청의 답변이 상이한 바 사이트글라스에 대한 답변 모두를 첨부하오니, 이에 따른 준공허가 및 차후 고시원에 대한 완비증명서 발급과 관련하여 적법한지 여부를 알려주시기 바랍니다.

○ 질문 3.

위 질문 1, 2가 가능하다면, 유수제어밸브의 형식승인서에는 사이트글라스 내경이 스프링클러헤드의 내경과 동일한지 여부를 확인 할 수 없은데, 확인 할 수 있는 별도의 방법이 있는 지 궁금합니다.

붙임  1. 소방방재청 질의답변  3부.

2. 사이트글라스형식승인서 및 제품설명서 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	인상현		검사지도팀장	박성석		예방과장	06/25 신태수
협조자
시행	예방과-10139	(		)	접수		(		)
우	151-050	서울 관악구 봉천동 1593-3 관악소방서 관악119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-874-7119	/전송	02)875-4375	/	ishmail@seoul.go.kr	/	대시민공개