문서번호	정수운영과-4023
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장
윤광석	김창현	06/26 이철해
협 조

원수 관압상승 및 전염소 주입중단에 따른 조치결과 보고

2014. 06

광암아리수정수센터

(정수운영과)

원수 관압상승 및 전염소 주입중단에 따른 조치결과 보고

○ 수자원공사(팔당권관리단) 팔당취수장 취수펌프 가동의 급격한 용량증가로 인해 광역상수도 도수관로인 광암정수장 원수유입관로의 관압상승으로 전염소 주입중단이 발생하여 응급조치결과를 다음과 같이 보고하며,

○ 향후 동일한 비상상황이 발생할 경우 능동적으로 대응할 수 있도록 개선대책을 강구하여 안정적인 아리수 생산 및 공급에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		시설현황

1. 원수공급 계통도

※ 도수관로 : 길이 9.7㎞, 관직경 2,200㎜(취수장) → 2,800㎜(착수정 480m)

2. 아리수 생산공정

취수(팔당)→ →

착 수 정	→	분 배 조	→	혼 화 지	→

원수공급

밸 브 실

전염소투입

침전지	→ 중염소 투 입	모래여과지	→	중계펌프장	→	오존접촉조	→	활성탄흡착지	→ 후염소 투 입	정 수지	→ 수요가

↓            ↓                         ↓

슬러지처리		역세척수 재 활 용

		역세척수 재 활 용

3. 전염소 주입시설 현황

○ 원수 유입관로 : ∅2800(구내 480m)

○ 원수 유입밸브 : 30% 열림 상태

○ 전염소 주입시설

구 분	주입장치		가압수펌프
	용 량	인젝터 크기
규격 및 수량	- 75kg/hr 1대 - 40kg/hr 1대	- ∅75 1대 - ∅50 1대	30HP X 2대(예비 1대) (운전압력 6.0㎏/㎠)

Ⅱ		사고개요

□ 발생일시 : 2014. 6.19 00:00

□ 발생장소 : 도수관로(유입밸브 30% 열림) 및 전염소 투입시설

□ 사고내용 : 도수관압 이상 상승(2.0㎠/㎏) 및 전염소 주입중단 발생

※ 전염소 주입압력(평상시 1.5~1.7, 불안정상태 1.7 이상, 주입중단 2.0이상 )

▶ 1.5~1.7㎏/㎠ → 2.0㎏/㎠ 관압상승

▶ 00:00경 원수 관압 이상상승으로 경보발생(1.7㎏/㎠)

▶ 00:30 관압 1.9㎏/㎠ 이상으로 전염소 중단

□ 사고원인 : 수자원공사(팔당권 관리단) 산하 풍납취수장 전기안전점검에 따른 설비가동 운휴로 인한 팔당취수장 고양정 취수펌프로 대체운전(공촌정수장 부족물량 공급)하는 과정에서 광암정수장 원수관로의 관압상승으로 전염소 주입중단 발생

※ 전염소 주입압력이 1.5~1.7㎏/㎠ 초과로 염소주입불가(역류차단 장치 설치)

□ 비상출동 : 윤광석, 임성용

Ⅲ		조치결과

□ 조치일시 : 2014. 06.19. 00:00 ~ 02:30

□ 조치내용

①  팔당취수장 고양정 펌프 가동에 따른 이상관압 발생 확인

※ 팔당취수장 광역상수도 관말의 유량이 부족하여 고양정펌프 가동하니 광암정수장 자체에서 조치 요구

② 01:30 분배조에 클로로칼키 분산 투입(투입량:20kg)

※ 02:30 관압 1.8㎏/㎠ 이하로 정상 상태 복귀

□ 전염소 일시 중단에 따른 수질영향

- 송수 잔류염소 다소 불안정하였으나 수질기준에는 문제 없음

- 활성탄 처리수 TOC는 0.94로 변화가 없었음.

□ 조치결과 : 원수 잔류염소 보충으로 수질상태 이상 없음

□ 응급조치자 : B팀(홍석주외 3인), 윤광석, 임성용

Ⅳ		실태 및 문제점

□ 수자원공사(팔당권 관리단) 사전 통보 없이 심야시간에 일방적으로 작업실시하여 근무자 초동조치 미흡

□ 원수 유입밸브(수동 조작가능)를 조정하여 관압을 낮추려 하였으나, 외곽 원수유입 밸브실 시건장치 열쇠관리 소홀로 인한 유입밸브 수동조작(제어실 조치요령 미숙) 조치불가

- 전염소 투입시설 정상작동 불가

※ 원수밸브를 10%열림으로 조정하여도 관압이 저하되지 않음.(2014. 6. 19. 10:00 확인)

□ 원수 유입밸브실 출입문 시건장치 및 전염소 인젝터

외부 및 내부 출입문 시건장치		전염소 인젝터

Ⅴ		개선대책

□ 관압 상승시 가압수펌프 가동 조정(1대 가동 → 2대가동)

- 현    행 : 30HP 1대 상시 운전(예비1대)

- 개선방안 : 관압 2.0[kg/㎠]이상 상승시 가압수펌프 2대(예비포함) 동시운전(펌프압력 6kg/㎠ → 9.5kg/㎠ 조정)

※ 펌프 2대 가동시 토출밸브 단계적 개방조치(일시적 고압발생 충격 예방)

□ 중앙제어실 직원 응급 미조치 사례 교육 및 훈련 실시

□ 수자원공사에 취수펌프 증감 운전시 사전 통보토록 협조요청

Ⅵ		행정사항

□ 원수 도수관 관압상승(2.0kg/㎠)시 가압수펌프 2대 가동조치

□ 관압상승에 따른 중앙제어실 직원 비상시 응급 대응조치 교육 및 훈련실시

□ 수자원공사(팔당관리단) 취수펌프 증감운전시 사전통보 협조요청 공문발송. 끝.