교통 자가통신망 일일 운영 일지 '14.6.25(수)

결재	담 당	팀 장	과 장
	조성준	최종선	06/26 이경순

일  자 : 2014년 6월 25일(수)

□ 통신망 센터시스템 및 현장장비

UTIS망	센터 서버	구 분					CPU					MEM						DISK			비 고
		운영서버 #1 (주서버)					35.9%					31.5%						53%			점검결과 정상 가동 중
		운영서버 #2					5.2%					46.2%						58%
		※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
	RSE	운용 수량		금일 접속 여부						점검 후 장애																점검 전 장애
				접속		미접속				선로단선				RSE불량			전원고장		안테나불 량		기타		서울청조치요
		523		482		41				2				5			0		1		4		10			24
		※ 기타 : RSE망실 4개소(시청광장, 동대문운동장, 코엑스, 성균관대입구) 서울청 조치대상(10) : 퇴계2가, 상계초교, 신정교동단, 철단대교, 내곡IC, 명동역, 르네상스 호텔사거리, 포스코사거리, 내곡IC2, 길음교 (이상 광장비 불량) RSE불량(5) : 우신초교, 안암로터리, 광화문광장, 내방역사거리, 명일이마트
	OBE	구 분						소계			용도별									시기별				증감율
											관용				택시			승용		구형		신형		전일			전주		전월
		보급대수(대)						8,529			3,922				4,775			50		4,270		4,259		0			0		10
		접속대수 (1일 1회 이상)						2,361			1,042				1,298			21		1,068		1,293		39			79		120
		접 속 율 (%) (접속대수/보급대수)						28			27				27			42		25		30		0.5			0.9		1.4
		평균 접속건수 (1대당 1일 RSE 접속건수)						113			22				188			23		191		49		5.7			3.6		-3.1
		※ 구형 4,270대 중 1,205대는 6개월(‘13.7~12)동안 미접속 상태(미사용단말기로 판단됨)
U-교통망	구분	운 용 수 량					장 애 발 생 현 황
		계	세부내역				계		세 부 내 역
			L3		MC				L3												MC
									접속불량				장비불량			단선		전원		기타	접속불량		장비불량		단선			전원		기타
	합 계	532	303		229		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	영등포구	198	93		105		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	마 포 구	160	72		88		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	중 구	95	80		15		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	서 초 구	79	58		21		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0

□ 보안관제시스템

서버	구 분		CPU		MEM		DISK		비 고
	매니저서버		2.3%		37%		12%		점검결과 정상 가동 중
	Extention 1		4.1%		20.3%		25%
	Extention 2		5.8%		18.4%		31%
	※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
이벤트 발생현황 (건수)	합 계	관심IP접속		DDoS		스캔		유해트래픽		기 타 공격시도	특이사항
	0	-		-		-		-		-	-

□ 중요 장애 조치사항 (장애내용 : 선로 단선, 통신설비 불량, 전원설비 차단, 시스템 장애, 기타)

장애구분	장애내용	장애시간	발생 장소	원인 및 조치 내역	조치결과
UTIS망	미접속	09:00	길음교	점검 결과, 광장비 이상으로 파악됨	서울경찰청 통보
	미접속	09:00	안암로터리	현장점검 결과, RSE 불량으로 파악됨	크레인 작업 예정
U-교통망	-	-	-	-	-
보안관제	-	-	-	-	-

□ 기타 작업 내용 (선로 / 제어기 이설, 센터시스템 / 현장설비 점검 등)

구 분	작 업 내 용
금 일	○ U-교통 신호등 보수공사 실시로 인한 일시 중단 - 위 치 : 여의도 초등학교앞(11:00~11:15), 영등포 교보생명빌딩앞(15:00~15:15) - 연락기관 : 서울경찰청 신호운영실 - 확인사항 : 공사완료 후 해당지점 정상운용 중
명 일	○ 교통자가통신망 광케이블 이설 - 위 치 : 마포구 상수동 주택재개발정비사업 지장구간 (원인자 부담) - 작업구간 : 접속점 ⇒ 이설 가로등주 사이 광선로 300M