	중부소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	다중이용시설 점검결과에 따른 조치 결과보고

1. 본부 예방과-12488(2014.6.12.)호 “다중이용시설 점검결과 지적사항 알림”와 관련입니다.

2. 위와 관련 서울시 조사담당관에서 다중이용시설에 대한 안전점검 결과 지적사항에 대하여 우리 서 조치사항을 아래와 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 롯데백화점 본점(중구 남대문로 81)

나. 조치결과

서별	시설명	지적사항	조치내용	결과
중부	롯데백화점 본점	방화셔터하단가이드라인미표시	시정명령(´14.6.25)	완비
중부	롯데백화점 본점	방화문 연동스위치 작동불량	과태료(50만원) (시정조치완료)	완비
중부	롯데백화점 본점	B1층 소화전 개폐 손잡이없음	시정명령(´14.6.25)	완비

붙임 : 조치사진 1부.  끝.

								중부소방서장
★담당자							김유성				검사지도팀장					오승민					예방과장					06/26 代최홍균
협조자
시행			예방과-10322										(						)		접수												(						)
우	100-420					서울 중구 무학동 43 중부소방서																/			http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화		02-2238-1191							/전송			02-2238-1803					/	kima400@seoul.go.kr													/	대시민공개