문서번호	도로관리과-9790
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로조명팀장	도로관리과장
정방헌		代정방헌	06/27 최동필
협조	주무관		황인공
	주무관		전수철

도로상 전기시설물에 대한

안전점검 전수조사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  06.

도 시 안 전 실

(도로관리과)

도로상 전기시설물에 대한

안전점검 전수조사 결과 보고

도로상 전기 시설물(가로등)에 대한 무단 전원 사용여부 및 한국전기안전공사 가로등 안전점검 실시여부 및 시설개선 상태 등 안전점검 전수조사를 실시하고 결과를 보고 함.

※ 관련근거 : 부시장 지시(요청)사항 (기획담당관-5870, 2014.05.20.- 도로상 전기시설물에 대한 안전점검 전수조사 시행)

1		점 검 개 요

□ 조서기간 : 2014. 05. 28 ~ 06. 27

□ 조사대상 : 도로상 전기시설물(가로등)

○ 태풍·호우 등 가로등으로 인해 주민의 안전사고가 일어날 가능성이 있는 곳

□ 점검방법

○ 도로상 전기시설물(가로등) : 도로관리과(도로조명팀)

□ 가로등 현황

설치연장	등 주	등 수	분전함	비고
2,242(km)	122,080(본)	254,509(등)	6,840(면)	설치율 100%

2		세부 점검내용

□ 점검자 : 도로조명팀(정방헌, 황인공, 전수철)

□ 주요 점검내용

○ 도로상 가로등 전원 무단 사용여부

○ 한국전기안전공사 가로등 안전점검 실시여부 및 시설개선 상태

- 해빙기 안전사고 대비 도로조명 관리실태 점검 결과 조치여부 확인

- 전기안전공사 지적사항 조치여부

3		점 검 결 과

□ 도로조명(가로등)시설물 세부 점검내용

주요점검항목	세부 점검 결과	비 고
도로상 가로등 전원 무단 사용 여부	○ 지구대(파출소) 경광등 및 안내간판 가로등 전원 무단 사용 - 종로2가 지구대(파출소) - 광나루로 351 지구대(파출소) ○ 가로등 분전함(L-4-1)전원 무단 사용 - 종로구 종묘 앞 ○ 왕산로 가로등(3-07번)CCTV 불법 설치 ○ 버스승강장 및 중앙버스 승강장 광고 안내판 가로등 전원 무단 사용 - 도곡동 914-2호림빌딩 앞(교통안내시스템) - 압구정동 481 압구정 현대APT 84동 앞(교통안내시스템)	자치구
한국전기안전공사 가로등안전점검 실시 여부	○ 한국전기안전공사 안전점검 실시 완료(25개 자치구) - 지적사항 : 선로절연점검, 누전, 접지, 차단기 이상여부 등 ※ 지적사항에 대한 자치구별 조치 완료 및 우기 전 조치 예정 (지적사항에 대한에 점검 완료 : 한전전기안전공사 진행 중)	한국전기 안전공사
기 타	○ 해빙기 안전사고 대비 점검결과 조치 후 보고 완료 - 개별 부 점등 및 사고주, 경사주, 기꽃이 등 정비 - 가로등 전기안전점검 실시 여부	자치구

4		조치 및 행정사항

□ 가로등 전원을 사용하는 지구대(파출소) 경광등(안내간판) 및 버스승강장 교통안내스템의 전원 분리 조치토록 통보

□ 법정 정기검사(한국전기안전공사) 중 지적사항 조치 결과 제출(안전공사 확인 필증 제출)

□ 가로등 전원을 무단으로 사용하는 지구대 경광등 및 버스승강장 교통안내스템, 중앙버스승강장(광고등 및 기타) 등 자치구에 일체 재 점검토록 자치구 통보

첨부 : 안전점검 전수조사 결과 1부(25개 자치구). 끝.