문서번호	물재생과-1571
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
김상헌	이호복	06/27 차승원

2처리장 초침 MOV밸브 점검보고

2014.06.27

물재생과

2처리장 초침 MOV밸브 점검보고

□ 날짜 : 2014.06.27

□ 장소 : 2처리장 초침

□ 기기명 : 초침 4-4-2호

□ 원인 : 장시간 사용으로 인한 디스크판 파손

□ 내용 : - MOV 밸브내의 디스크판과 배관사이에 협잡물의 끼임 현상으로

인하여 디스크판 연결고리가 파손되어 운전이 불가하여 생오니

인발이 불가능함.

- 소프트실 제실밸브로의 교체를 요함

※ 첨부 : 사진.끝