문서번호	정수과-3978
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수과장	소장
안기열	현인식	06/27 정남기

1정수장 감압 진공조절기 설치

결과 보고

2014. 06

영등포아리수정수센터

(정수과)

1정수장 감압 진공조절기 설치 결과 보고

2004년에 설치된 1염소실 전동감압변 이상으로 염소투입이 원활하지 않아 구의정수장에서 관리전환 받은 감압 진공조절기를 설치하여 안정적으로 염소투입

□ 감압 진공조절기 설비 개요

○ 기화기에서 발생된 염소가스를 저압상태의 염소가스로 전환하여 염소투입기에 안정적으로 공급해주는 설비

□ 문제점

○ 기존 진공조절기는 장기간 사용으로 인한 피로도 및 노후화로 하판 내부에 일부 균열이 발생함.

○ 주기적 세관 후 기존 전동감압 설비 운영 중 내부 스케일 등으로 인하여 감압기능이 저하되어 안정적인 염소 투입에 지장을 초래함.

□ 감압 진공조절기 일체형 설치 내역

○ 기존 설비 (전동감압변 + 진공조절기) 2대, 신규 설비 (감압진공조절기 일체형 56kg/hr) 1대

- 구의정수장에서 사용한 불용품 2대 (감압 진공조절기 일체형 : ‘06.09월 ~ ’12년 초까지 사용)를

관리전환 받음

○ 고압배관의 자기탐상시험 및 내압시험 결과 양호하여 현재 사용 중.

□ 기대효과

○ 외산품인 감압 진공조절기 1대 구매비 예산절감 : 1,500만원

○ 안정적인 정수생산 및 가스 누출 사고 예방

□ 설치사진