문서번호	예방과-12104
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	★예방과장
정영갑		김정수	06/27 이재호
협 조
	담당자			조용진

소방특별조사 세부조사표(2014.6.26.) -혜명지역아동복지센터-

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	혜명지역아동복지센터			전화번호	02-805-0358
소 재 지	금천구 탑골로 35 (시흥동 224-1)	대표자	이 무 성	주 용 도	노유자시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 스라브가 3/1층 총면적 1,160.53㎡ 중 지상2층			소방안전관리자	김 정 연

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 업무수행은 이행하고 있으나 소방안전사항의 인식도는 대체 적으로 낮음 관계자에게 어린이들을 집단수용하는 시설에 적합한 자체안전 관리 사항에 대한 교육실시함	- 현지교육
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 소방계획서에 의한 안전관리자 업무 수행사항 등 교육실시함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 소방시설등의 자체점검 실시 안내함.
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화기취급처 주변 가연물 방치행위 등 없도록 관계자 교육 실시함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 취사용 조리기구 사용에 관한 안전 수칙 준수사항 교육실시함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실 시( 0 )	- 다중이용시설 등 긴급 소방특별조사
피난시설 등	실 시( 0 )	- 다중이용시설 등 긴급 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 스프링클러설비 엔진펌프(주펌프) 동작불량 - 2층 구획된 놀이실에 차동식감지기 미설치	- 조치명령서 발부
피난시설 등	- 피난.방화시설에 대한 관리사항	- 적합하게 관리함 - 계단에 적치된 박스 등 현지 시정함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기시설 안전관리 상태	- 전기안전점검 실시함
가스 분야	- 가스시설 안전관리 상태	- 가스안전점검 실시함
기타 분야	- 소방시설 사용법 교육실시