	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수 보수공사 완료에 따른 검수계획(214018호)

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편“15.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 진관119안전센터-3899(2014.6.23.)호 『지상식 소화전 고장(파손)발생보고(은소214018호)』

다. 대응관리과-5710(2014.6.27)호 『소방용수 보수공사 완료에 따른 검수지시(214018호)』

2. 위 호와 관련하여 진관119안전센터에서 관리·운용중인 은평구 진관4로 77 은평뉴타운 상림마을 아파트 702동 앞 지상식 소화전 몸통파손 대상에 대한 보수공사가 완료되어 검수계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수 기간 : 2014.06.28(토) ~ 06.30(월)

나. 대     상 : 214018호

다. 담 당 자 : 소방장 한보석

라. 확 인 내 용

○ 소화전 설치지점 위치,지번 등 주변사항을 구체적으로 조사

○ 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

○ 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

○ 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

마. 제출 기한 : 2014.07.01(화)한

붙 임 : 1. 보수 소화전 검수대상 및 검수결과 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초초사서(예시) 1부.

3. 소방용수기록카드(예시) 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서(예시) 1부.

5. 소방용수시설(소화전) 점검 착안사항 1부.  끝.

담당자	정만주		2팀장	이래환		센터장	06/27 김승도
협조자
시행	진관119안전센터-4024	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 진관동 120 통일로 962	/
전화	02)354-0119	/전송	02)389-0674	/	jikarus@seoul.go.kr	/	대시민공개