문서번호	정수과-1668
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
최재호		김영배	06/27 유성종
협조
	주무관		고덕현

응집기 패들속도 조정결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

암사아리수정수센터  정수과

응집기 패들속도 조정결과 보고

응집효율을 증대시켜 침전수질을 개선하고 여과지 부하를 감소시키고자 자체 운영중인 『응집기 패들속도 운용기준』에 따라 봄·가을 설정치에서  장마철 설정치로 변경•조정 하였음을 보고 드림.

추진 경과(응집기 패들속도 조정·운용)

❍ 운영과-958호(2007.05.10) 「응집공정 최적운영 및 관리보고」

- 수온, 탁도, 혼화지~응집지까지의 거리를 고려하여 계절별, 응집지

지별 응집기 패들속도를 다르게 설정

❍ 운영과-2608호(2012.05.10) 「응집기 패들속도 점검 조치보고」

- 분배수로 개선으로 혼화지~응집지까지의 거리가 짧아지고 지별 거리차이가 감소하여 효율적인 공정관리를 위해 응집지 지별 패들 속도를 단일속도 설정

응집기 패들속도 운용기준                        (단위 : 초/1회전)

구 분			1열		2열		3열
			1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
동절기	수온	0～10℃	32	27	42	37	52	47
	탁도	5NTU이하
봄·가을	수온	10～20℃	35	32	45	42	55	55
	탁도	5NTU이하
장마철	수온	20℃이상	38	37	48	47	58	57
	탁도	10NTU이상

※ 6월 이후 원수 수온이 20℃ 이상으로 상승하였으며, 장마철 고탁도에 대비하고자 장마철 운영기준으로 변경 조정하였음

응집기 패들속도 조정(봄·가을 기준 → 장마철 기준)

❍ 속도 조정 : 2014.6.23(월) ~ 6.27(금)

❍ 점 검 자  : 고덕현, 최재호

❍ 조치 내용

- 1정수장 1계열~4계열 및 2정수장 U1계열~U2계열 응집기에 대해

장마철 운용기준으로 조정완료 하였음

향후 계획

❍ 금번 조정한 응집기 패들속도는 장마철 기간중(수온 20℃이상, 탁도 10NTU 이상) 적용하고, 가을철 도래시 운용기준에 따라 변경·조정. 끝.