문서번호	급수운영과-15285
결재일자	2014.6.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		소장
양윤선	김태형	代김태형		06/27 정운진
협 조
	주무관		최호림

·

비굴착갱생공사 사용자재 시편채취 및 시험실시

·

2014. 6.

동부수도사업소

급수운영과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

비굴착갱생공사 사용자재 시편채취 및 시험실시

감사원 감사와 관련하여 위생안전기준인증(KC) 및 제품인증(KS 등)을 받지 않고 시공된 비굴착갱생공사의 사용자재에 대해 시공 완료구간에서 시편을 채취, 공인인증기관에 시험을 의뢰하여 적합여부를 확인하고자 함.

Ⅰ				실시 배경
		c

언론보도(머니투데이) : 2014.4.22, 4.30, 6.9, 6.11

◦ 상수도공사에 부적합자재 사용 『법위반』 논란등

- 수도용자재는 위생안전기준(KC)인증과 제품인증(KS등)을 동시

에 충족하여야 하나, ’13년 공사 전체 16건 중 충족3건, 미인증            제품 10건, 나머지 불분명등

감사원감사 : 2014. 5.

◦ ’12 ~ ’13년 비굴착갱생공사 27건중 16건이 KC 및 제품 미인증 자재사용

※ 관련법령

· 위생안전기준(KC)인증 : 수도법 제14조(수도용자재와 제품의 인증)

· 제품인증(KS 등) :　수도법 시행령 제24조의2(수도용자재와 제품사용)

관련문서 : 비굴착갱생공사 사용자재 시편채취 및 시험실시 시행철저(배수과-3867(2014.06.13.)호)

Ⅱ				시편채취 대상 공사
		c

광나룻길 배수관 정비공사

공법	계약일	준공일	계약자	신기술보유자	비고
SHL	2012.7.4.	2013.6.26	********** ****** ***** ******	********* ******

Ⅲ				시행 방법
		c

작업 위치 선정

◦ 시료채취 대상인 “ 광나루길 배수관 정비공사” 구간 중 화양동 230번지 앞에는 현재 “능동로 배수관 정비공사”를 시행중에 있으며,

◦ “능동로 배수관 정비공사”는 화양동 230번지 앞의 D900㎜에서 D500㎜를 분기토록 계획되어 있어 분기공사를 2014. 7. 1 실시 예정임.

◦ D900㎜에서 D500㎜를 분기 시 비굴착갱생공사를 시행한 D900㎜의 내부 라이너가 손상되므로 별도의 마무리 처리를 실시하여야 하는 실정임.

◦ D900㎜ 내부 라이너 마무리 처리를 위하여 D900㎜ 단수 후 작업자가 관 내부로 진입하여야 하므로 내부 라이너 마무리 공사 시 필요한 시료채취 작업을 동시에 실시하여 추가 단수에 따른 민원발생을 방지코자 함.

공종별 작업계획

◦ 2014. 6. 30          단수홍보 실시(소출수 및 불출수 예상 지역)

◦ 2014. 7. 1 20:00 ~          D900㎜ 단수 및 퇴수실시

◦ 2014. 7. 1 22:00 ~          D900㎜ 분기지점 굴착

◦ 2014. 7. 2 01:00 ~ 01:30     내부 라이너 제거(D=900㎜)

◦ 2014. 7. 2 01:30 ~ 05:00     내부라이너 마무리 및 폴리우레아 도포

◦ 2014. 7. 2 05:00 ~ 7. 3 05:00   관 내부 건조

◦ 2014. 7. 3 05:00 ~ 7. 3 18:00   통수 전 수질검사 및 통수실시

※ 시편채취 입회 : 신기술업체 현장대리인, 시설관리공단 감독자,

담당 주무관

시험의뢰

◦ 공법별 위생안전기준(KC) 및 제품기준(KS 등) 적용항목에 대해 한국화학융합 시험연구원 등 공인 검사기관에 시험의뢰

◦ 시편채취 및 시험에 소용되는 비용은 비굴착갱생(신기술) 시공업체에서 부담

◦ 시험결과 부적합한 경우에는 재시공 시행

Ⅳ				행정사항
		c

수계전환 시 화양동 소출수 예상지역에 대한 단수홍보 실시

경찰서 협의공문(도로점용) 발송

따로붙임 : 1. 수계전환 위치도 1부.

2. 시편채취 위치도 1부.  끝.