문서번호	운영과-1912
결재일자	2019.11.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
정경성		장인환	11/13 최종인
협 조

물재생 1, 2처리장 약품공급펌프 부속자재 구매 계획

물재생 1, 2처리장 약품공급펌프 부속자재 구매 계획

방류수 염소소독설비 약품공급펌프 유지관리용 자재 구매 계획 보고임

약품(차아염소산나트륨)공급 펌프 설치 현황

처리장	설치위치	수량 (대)	펌프용량 (kw)	공급량 (㎖/분)	제작사	모델
#1	최종침전지 (약품실)	2	0.2	2,200	*********	*********
		2	0.75	1,100	*******	***************
#2		2	0.2	2,200	*********	*********
		4	0.75	1,100	*******	***************

고장 내역 및 정비 계획

구 분	모 델	고장 내역 및 정비 계획
1처리장	*********	- 모터 소손 1대, 접액부 막힘 1대 - 모터 교체 1대, 접액부 교체 1대 - 기타 다이아프램 등 예비품 구매

※ 약품공급펌프 설비

1처리장 펌프실	2처리장 펌프실	약품공급 펌프(**)	약품공급 펌프(**)

구매 계획

❍ 구매 건명: 약품공급펌프 부속자재 구매

❍ 구매 내용: 부속자재(모터 외 3종) 1식

❍ 구매 금액: 3,718,000원(재료비), 부가가치세 포함

❍ 지출 방법: 물품 구매 후 무통장 입급

❍ 구매 업체: *************

***************

❍ 구매 사유: 약품공급 펌프 고장 수리 및 일상 정비를 위한 소모성 부품 예비품 확보

붙임  1. 현장사진 1부.

2. 견적서 2부.

3. 제품 카다로그 및 기술자료 1부.  끝.