문서번호	정수과-1828
결재일자	2014.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		정희중	06/27 이태일
협조
	주무관		정미선

2014년 6월 여재층 높이 조사 결과

2014. 6.

구의아리수정수센터

(정수과)

2014년 6월 여재층 높이 조사 결과

여과지 운영관리에 필요한 여과지 여재층 높이 조사를 실시하고 그 결과를   보고드림.

조사 근거

여과수 탁도 유지관리 지침(수질과-113, 2006.1.13)

- 여과지별 사층 두께 월1회 확인

조사 현황

조 사 일 : 2014. 6. 26

대    상 : 여과지 12개지 중 11개지

(여과지 11호는 내부 벽면 타일부착 공사로 측정 불가)

조 사 자 : 경규선, 김진민

측정방법 : 여과지 상부에서 여재 표면까지의 깊이 측정

측정지점 : 여과지별 좌․우면 각 3개 지점

조사 결과 및 결론

결 과 : 평균 높이 75.15cm(72.97～77.10) ※ 여재층 기준 : 75±5cm

<월별 여과지 여재층 높이 비교>

구분	4월	5월	6월
최대	77.00	76.87	77.10
최소	72.73	71.65	72.97
평균	74.81	74.65	75.15

결 론

- 여재층 기준에 적합

- 4~5월 대비 여층 높이 미세 증가

․ 원인

① 수온상승 및 여과지내 수위 저하로 여재층 부하가 감소되었고,

② 공사로 인해 측정이 불가능한 11지의 층높이(전월 평균보다 낮음)를 계산상 평균에 삽입하지 않아서

☞ 전월대비 평균높이가 미세 증가한 것으로 추정

<여과지별 여재층 높이 비교>              (단위 : cm)

구분		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
좌면	1	77.9	73.7	75.6	76.0	75.4	75.0	76.0	76.3	74.0	72.8		72.1
	2	74.8	69.1	73.2	74.6	74.8	76.8	75.5	76.0	75.7	73.1		75.0
	3	75.0	73.6	73.8	76.6	73.2	76.7	75.5	79.3	73.0	71.4		71.8
	평균	75.9	72.1	74.2	75.7	74.5	76.2	75.7	77.2	74.2	72.4	-	73.0
우면	1	73.1	69.4	75.0	78.1	76.5	75.2	79.0	76.3	75.1	73.2		76.9
	2	77.2	74.7	75.7	78.6	74.2	74.4	78.9	77.2	74.8	72.8		75.8
	3	75.0	77.5	72.5	78.4	77.3	74.7	77.7	76.0	75.6	74.5		75.3
	평균	75.1	73.9	74.4	78.4	76.0	74.8	78.5	76.5	75.2	73.5		76.0
평균		75.50	73.00	74.30	77.05	75.23	75.47	77.10	76.85	74.70	72.97	-	74.48
기준 대비 오차	4월	+0.18	-2.12	-1.37	+1.73	-0.02	-0.05	+2.00	+1.13	+0.43	-2.27	-1.37	-0.63
	5월	+0.42	-3.35	-0.82	+1.87	+0.02	+0.28	+1.73	+1.12	-	-2.62	-1.67	-0.83
	6월	+0.50	-2.00	-0.70	+2.05	+0.23	+0.47	+2.10	+1.85	-0.30	-2.03	-	-0.52

끝.