문서번호	수도자재관리센터-12021
결재일자	2014.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
공사자재관리팀장	주무관	소장
최정화	진용학	06/30 성시영
협 조
	행정관리팀장			代권동근

신규자재 성능시험 입회 출장 결과 보고

(세계주철)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

신규자재 성능시험 입회 출장 결과 보고

상수도 공사용 신규 자재 선정을 위한 성능시험 입회 차 제작업체에 출장한

결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 일  자 : 2014. 06. 25(1일)

□ 입회자 : 공사자재관리팀 지방공업주사   최정화

□ 업  체 : ㈜세계주철(경북 영천시 대창면 금창로 1095-4)

□ 성능시험 대상 및 입회 현황

○ 성능시험 대상 : 이탈방지압륜(보강) 80mm~800mm

○ 성능시험 입회 결과

규 격	검사량	내압시험	반복굽힘시험	반복진동시험	비고
이탈방지압륜(보강) 500mm	1	내압시험 중 스파이크 밀림 발생

□  입회자 의견

○ 신규자재 해당품목을 한국상하수도협회(SPS-KWWA-D-111-2004) 규정에 준용한

내압시험 등 성능시험을 실시한 바, 이탈방지압륜(보강) 500mm 내압시험에서 스파이크

밀림이 현저하게 발생하여 안전상 시험 중단 결정(본부, 한국화학융합시험연구원)

□  출장비 정산

○ 정 산 액 : 감 2,000원

○ 정산사유 : 교통비 감액

(단위:원)

직 급	성 명	일비	식비	교통비		합 계
				변경전	변경후	변경전	변경후
지방공업주사	최정화	20,000	20,000	79,000	77,000	119,000	117,000

붙 임 : 사진자료(정산 영수증 포함) 1부.  끝.

▣ 추산필(감) / 추산번호 32 / 2014.6.30. / 진용학.