함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	항 청소 후 통수전 수질검사결과 알림(시설관리과)

1. 시설관리과-11508(2014.05.01.)호와 관련입니다.

2. 혜명배수지외 25개소 항 청소후 통수전 수질검사를 아래와같이 알려드립니다.

○ 수질검사결과

연번	구분	검사대상	검사위치	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)	아연 (3.0㎎/L이하)	망간 (0.3㎎/L이하)	결과
1	항청소	혜명배수지	1지	5/13	0.18	0.25	7.3	0.01	0.00	0.01	0.001	적합
2	항청소	가회배수지	2,3지	5/14	0.17	0.14	7.2	0.01				적합
3	항청소	낙산배수지	1지	5/15	0.35	0.23	7.3	0.02	0.01	0.01	0.002	적합
4	항청소	성북1배수지	1지	5/16	0.38	0.22	7.4	0.03				적합
5	항청소	인수배수지	1지	5/16	0.22	0.24	7.5	0.01				적합
6	항청소	성북1배수지	2지	5/19	0.37	0.20	7.4	0.00				적합
7	항청소	인수배수지	2지	5/19	0.21	0.35	7.5	0.02				적합
8	항청소	종암1배수지	1지	5/20	0.15	0.22	7.4	0.00				적합
9	항청소	경내배수지	1지	5/21	0.17	0.16	7.5	0.01				적합
10	항청소	경내배수지	2지	5/21	0.24	0.25	7.5	0.01				적합
11	항청소	고구배수지	1지	5/22	0.13	0.20	7.2	0.01				적합
12	항청소	저구배수지	1지	5/22	0.11	0.15	7.2	0.00				적합
13	항청소	고구배수지	2지	5/23	0.11	0.23	7.2	0.00				적합
14	항청소	저구배수지	2지	5/23	0.19	0.17	7.2	0.01				적합
15	항청소	정릉2배수지		5/26	0.23	0.36	7.4	0.00				적합
16	항청소	정릉3배수지		5/27	0.16	0.32	7.4	0.02				적합
17	항청소	월곡소배수지	1지	5/29	0.38	0.18	7.4	0.01				적합
18	항청소	정릉4배수지		5/29	0.28	0.21	7.4	0.00				적합
19	항청소	월곡소배수지	2지	5/30	0.27	0.22	7.3	0.02				적합
20	항청소	개운산배수지	1지	6/03	0.13	0.28	7.2	0.01				적합
21	항청소	월곡대배수지	1지	6/05	0.13	0.27	7.2	0.00				적합
22	항청소	개운산배수지	2지	6/10	0.15	0.20	7.2	0.01				적합
23	항청소	무악배수지		6/13	0.24	0.21	7.3	0.01	0.02	0.00	0.001	적합
24	항청소	평창1배수지		6/17	0.17	0.24	7.2	0.00				적합
25	항청소	평창2배수지		6/17	0.19	0.15	7.2	0.00				적합
26	항청소	종암1배수지	2지	6/18	0.15	0.26	7.2	0.01				적합

.  끝.

	행정지원과장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	06/30 서경만
협조자
시행	행정지원과-13363	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개