수돗물 채수 및 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	06/30 代이해원

대시민공개

	명에 의거 중앙정수처리시설 설치 아파트에 대하여 중앙정수처리시설 통과 전․후 수돗물을 채수하여 연구원에 의뢰하고, 현장 항목 수질검사를 실시한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 6. 30
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 채수일시 : 2014. 6. 30 10:00~14:00

□ 채 수 자

- 주무관 김태현, 이범현

□ 채수대상

- 동대문구 이문동 425번지 삼성래미안아파트 관리사무소외 3지점

□ 방    법

- 상기 아파트에 대하여 현장에서 잔류염소, pH, 탁도를 측정하고 6항목 수질검사를 위하여 무균채수병 1ℓ 및 미생물병에 채수 후 상수도연구원에 수질검사 의뢰.

□ 검사결과

연번	주 소	채수지점	잔류염소 (mg/L)	탁도 (NTU)	pH
1	동대문구 이문동 425번지 삼성래미안아파트	통과전	0.29	0.13	7.37
		통과후	0.00	0.15	7.33
2	동대문구 답십리동 998번지 두산위브아파트	통과전	0.13	0.15	7.36
		통과후	0.00	0.14	7.41
3	동대문구 장안동 336번지 햔대홈타운아파트	통과전	0.24	0.18	7.39
		통과후	0.12	0.14	7.28
4	동대문구 이문동 84-1번지 중앙하이츠아파트	통과전	0.21	7.12	7.39
		통과후	0.00	0.13	7.42

□ 조치시항

- 상수도연구원에 수질검사 의뢰(6항목)

일반세균, 총대장균군, 대장균, 경도, 철, 동

-  수질검사 결과 통보 후 해당 아파트에 공문 발송. 끝.