＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 06월 27일 금요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							염진록	김정환		이충기				06/30 박명우
기기별 시간별	원심 탈수기 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시						*			00:00- 09:00		4조		전기7		최윤석
01～02시						*
									09:00- 18:00		2조		전기7		박광현
02～03시						*
03～04시						*
									18:00- 24:00		3조		기계6		염진록
04～05시						*
									슬 러 지
05～06시						*
									소화인발량			5,161 (㎥)
06～07시						*
07～08시						*
08～09시						*
									원심 처리량			2,269 (㎥)
09～10시				*		*
10～11시				*		*
11～12시				*		*
									오 니 케 익
12～13시				*		*
									원심 생산량			228.33 (톤)
13～14시				*		*
14～15시				*		*
15～16시				*		*
16～17시				*
									약 품
17～18시				*
18～19시				*
									원심 사용량			520 (kg)
19～20시				*
20～21시				*
21～22시				*
22～23시				*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시				*
가동시간	24	24	24	9		8			5대 89시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)		C (원심)		A (원심)			B (예비)	C (원심)		신설 (원심)	세척수 펌프(A)
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750		1750				1750		1770
	09:00	1750			1750		1750				1750		1770
														A . B 계 열	600
	15:00	1750			1750		1750				1750		1770
															300	300
	21:00	1750			1750		1750				1750		1770
															300	300	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730		1750				1750		1770
															600	28	28	28	28
	09:00	1750			1750		1750				1750		1770
															300	300	300	300	28
	15:00	1730			1730		1750				1750		1770
														C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730		1750				1750		1770
															S4
구분	A,B 계열			C,D 계열		구분		A,B계열				C,D계열
															4	24	24	24	24
															5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0		저류조 탱크 (M)		08시	4.3			4.7
															S5
															6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0				16시	4.8			5.1
														에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0				24시	4.2			4.4
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 원심 탈수기 4호 슬러지 펌프 인버터 불량 및 스페어 펌프교체 시험 가동 확인결과 슬러지펌프 4호기와 스페어 펌프 인버터(2개소) 작동불량 확인 및 관련업체 수리 의뢰함. ▶ 악취 탈취시설 관련업체 활성탄 교체작업. ▶ 원심 탈수기 증설분 전기 관련업체 판넬 설치작업 시행. ▶ 원심 탈수기 신설분 벨트 콘베어 및 전기 관련업체 마무리 작업완료, 시험가동.(16:30~) ▶ 원심 탈수기1,2,3,5호 케잌 상태 및 탈리액 배출상태 점검
														1		7.0	7.0	7.0	7.0
														2
														저류조 교반기
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
														AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
															2
															3
														CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
															5
															6