문서번호	배수과-4191
결재일자	2014.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
신근호	박기범	이상홍		06/30 정득모
협 조
	주무관		김기범

『올림픽대로 이중화 부설공사 관련』노량진 배수지

통수작업 추진 회의결과 보고

2014. 06.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『올림픽대로 이중화 부설공사 관련』노량진 배수지

통수작업 추진 회의결과 보고

시설안전부에서 추진 중인 올림픽대로 상수도관 이중화 부설 공사와 관련 노량진 배수지 통수작업 추진 회의결과를 보고 드림.

관련근거 : 고도정수반 –2339호(2014.6.18)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사

○ 사업규모 : 송수관 D1500mm, L=2.48km

- 1단계 추진 : 송수관 부설 D=1500mm, L=969m

- 2단계 추진 : 송수관 부설 D=1500mm, L=1,511m

○ 공사기간

- 단계(’07.8.13~’10.4.11), 2단계(’11.9.8~’14.6.30)

○ 시공사 및 감리사

- 1단계 : ㈜혜영건설, KCM, 2단계 : 중흥건설(주)외1, ㈜건화

○ 통수요청(고도정수반) : 상수도관부설 완료에 따른 통수관련 협의

□ 통수관련 관계자 회의

○ 일  시 : 6. 25.(수) 10:00∼11:30

○ 장  소 : 공사현장 회의실

○ 참석자

- 본  부 : 배수과, 시설관리과, 고도정수반 담당

- 사업소 : 남부수도사업소(시설관리팀장, 직반장)

- 관계자 : 현장소장 및 감리단장

○ 회의내용 : 상수도관 부설완료에 따른 시설물 점검 및 관세척, 통수

방법 검토

□ 회의내용 및 향후 추진일정

1) 송수관로 시설물 점검

○ 점검일시 : ’14. 6. 27(금) 14:00(동작대교 남단 시점부)

○ 점 검 자 : 본부 배수과, 시설관리과, 남부수도사업소

○ 점검내용 : 밸브실 구조물 밸브 등 정상 작동상태 확인

○ 공사시행부서 및 감리단

- 밸브실 구조물 설치도 및 각종 밸브 제원 및 상세도 작성제출

2) 송수관로 담수 작업

○ 담수일시 : ’14. 6. 30(월) 10:30(시점부)

○ 담수방법 : D2200×1500와 연결된 바이패스 D200mm를 활용  하여 유속변화가 최소화 되도록 장시간에 걸쳐 담수를시행하고, 통수 완료후 바이패스관(D200)철거

- 초기 담수시 관내부 공기 배출을 위해 관로 끝지점 퇴수밸브를 열어서 담수

※ D200mm 밸브 개도율 20～40%시 담수(4,400㎥)에 13시간 소요

○ 담당부서 : 본부 배수과, 고도정수반, 남부수도사업소

3) 송수관로 세척 작업

○ 세척기간 : ’14. 7. 2(수)～ 7. 10(목)

- 세척 최종완료 시점은 정상수질이 나올 때 까지 시행

○ 세척방법 : 노량진배수지 구내 D1500×400mm 퇴수밸브를 활용

※ D400mm 퇴수밸브 개도율 20～40%시 담수량(4,400㎥)에 대한 퇴수

4시간 소요(정상 수질 확보시 까지 계속 시행)

○ 담당부서 : 본부 배수과, 고도정수반, 남부수도사업소

4) 통수작업

○ 기 간 : 담수 및 세척작업 완료 이후 관계자 회의 통해 결정

- 노량진 배수지 인입관이 당초 1개소(D2200mm)로 공급되었으나, 향후 2개소(D2200,D1500mm)로 공급이 변경됨에 따라 유량 및 수질변화에 따른 급수운영에 대한 문제점 검토

□ 행정사항

○ 위 검토사항을 해당부서(시설안전부, 생산부, 남부수도사업소)에 통보하여 노량진배수지 통수가 원활하게 추진할 수 있도록 조치.  끝.