문서번호	정수시설과-1141
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
양영민		代양영민	07/01 박기석
협 조
	정수과장			임건혁

후염소

투입률 자동제어 프로그램구축 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.6

강북아리수정수센터

후염소

투입률 자동제어프로그램 구축 결과보고

잔류염소 농도 최적화 유지를 위한 후염소 투입시설 개선이 완료되어 자동화에 필요한 농도제어 시뮬레이션을 실시한 Data를 기초로 자동제어 프로그램을 구축하여 시범 운영한 결과를 보고 함.

□ 자동제어 프로그램 방향

❍ 개선된 염소혼화 촉진시설로 염소투입후 향상된 혼화도 영향 적용

- 목포값 설정 후 설정값에 과부족분 일괄 보상

- 목표값과 오차범위 ± 0.02 이상일 때 과부족분 보상

- 보상값에 대한 확인 및 재조정 필요시 일정 체류시간 이후 조정

예) 1개 Unit 여과유량 약 14,000톤/일(취수펌프 3.5대)시 체류      시간 40분 적용

□ 프로그램 설치 시범 운영

❍ 설치일자 : 6월 24일

❍ 설치대상 : 1, 2계열

❍ 목표값 설정 운영방법

- 정수지 입구에 설치된 염소접촉조에서 염소가 투입되고 투입후 염소

접촉조 후단에서 1차 측정되는 염소 농도를 송수잔류염소 농도와 연계하여 제어

❍ Auto-Program 운영결과

- 최근 염소접촉조와 송수 잔류염소 차이가 약 0.08 유지되어 송수 잔류염소 목표 0.60을 맞추기 위해서 염소접촉조 목표농도를 0.68로 설정하여 자동제어를 시행하였으며, 목표농도에서 ±0.02 차이 발생시 과부족분을 제어하도록 하여 실제 0.66-0.70을 유지하였음.

- 송수잔류염소 평균 0.61을 유지하였으며, 최대 0.63, 최소 0.58로 평균오차 0.05 이내로 매우 양호한 자동제어 결과를 보였음.

□ 종합분석

❍ 자동제어에 주어진 보정시점(목표값에서 ±0.02)에 정확하게 보정되어 목표 농도로 Feed-Back되어 목표 잔류염소 농도를 유지하고 있으며,

❍ 목표 잔류염소 최적제어 프로그램 구축 실현은 염소 투입지점 디퓨져 이설, 혼화 촉진시설, 시료 채수시설 다점화 등 시설개선 결과 체류시간이 단축된 시료 채수지점에서 완전 혼화가 가능하였기 때문이며,

❍ 목표값에서 보정시점 범위를 축소해도 목표 잔류염소 최적제어가 가능할 것으로 판단됨.

□ 향후계획

❍ 후염소투입 자동제어 프로그램 3,4계열 추가 설치

❍ 목표값에서 보정시점을 축소하여 보다 높은 정밀도 구현

예) 목표값 ± 0.02 → ± 0.01