문서번호	정수과-1881
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
윤순철		정희중	07/01 이태일
협조
	주무관		김성재

수질 일일 시험 결과

2014. 6. 30

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	복인근
	야간	김동선

2014년 6월 30일[월]	날씨 :	맑음	기온 :	20℃	기압 :	1040hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	4.5	4.7
	Geosmin	10:00	3.3	3.7

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1,010		850
탁 도	10:00	5.1		0.048
									규조류		Cyclotella	260		270
	21:00	3.5		0.042
											Melosira	140		160
pH	10:00	7.3		7.3
											Synedra	210		70
	21:00	7.3		7.2
											Asterionella	120		90
알칼리도	10:00	41		38							Fragilaria	90		70
	21:00	42		38
											기타	140		150
잔류염소	10:00	0.25		0.59							소 계	960		810
	21:00	0.27		0.55
									남조류		Anabaena
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	50		40
색도	10:00	3		0
											소 계	50		40
	21:00	4		0
수온	10:00	24.9		23.5
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	25.3		23.9
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.50		1.50
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.60		1.40
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.01		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.01		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	169		158
	21:00	177		163