문서번호	정수시설과-1148
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김영민		代양영민	07/01 박기석
협조

2014년 상반기

자동제어설비 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 상반기

자동제어설비 점검 결과 보고

감시제어설비의 데이터(디지털값, 아날로그값)에 대한 정확성 및 신뢰성을 확보하여 정수 생산에 효율성을 높이고, 감시제어시스템을 최적의 상태로 유지코자 상반기 점검을 실시하고 결과를 보고함.

□ 시설현황

○ 자동제어설비 : 9개소 604Point

○ 수질계측설비 : 원수탁도계외 13종 121Point, 수위계 104Point

□ 보고내용

○ 점검기간 : 2014. 6. 16 ~ 6. 27

○ 점 검 자 : 김영민외 3명(정우일, 전철호, 강병우)

○ 점검내용

- 점검 List에 의거 점검

- 각 현장 신호값 계측후 정상여부 판단

- 계측기 및 신호변환기의 정상 작동여부

○ 점검방법

- 테스터로 전류 측정(4 ~ 20mA)

- 전류발생기로 신호변환기 상태 점검

- 외관상태 육안점검

- 제어실 OIS 조작 점검

○ 점검결과 : 이상없음

붙 임 : 자동제어시스템 점검 결과 리스트 1부. 끝.