문서번호	운영과-2394
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
이종식	김광두	07/01 최승훈

『2014년 서울시립 북서울미술관』

흡수식 냉온수기 에러발생 조치 결과 보고

2014. 7.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

흡수식 냉온수기 에러발생 조치 결과 보고

우리미술관 흡수식 냉온수기 2호기 버너 에러로 가동 정지 하여 긴급 조치 하고, 그 결과를 보고 합니다.

□ 상황발생 개요

❍ 일    시 : ‘14. 6. 26. 09시  -  ’14. 6. 30.  복구완료

❍ 관련설비 : 흡수식 냉온수기 2호기

❍ 고장증상 :

- 전시대비 시운전 중 냉온수기 2호기 가동 불가

- 냉온수기 버너컨트롤 박스 내 연도 수증기 역류로 인한 제어 에러 발생

❍ 경과 및 긴급조치 내용 :

- 이우진 기계반장이 상황발생 후 담당보고에 의한 현장점검 및 조치

- 현장 판넬점검 후 예비 1호기 가동

□ 조치내용

❍ 흡수식 냉온수기 긴급 AS신고 및 시공사 긴급 보수 요청 공문 발송

❍ 고장복구 진행경과 내용

- 월드에너지 유진 사장 현장도착 및 점검시행 : 당일 15시 방문 점검 시행

- 점검결과 및 복구내용

· 원인 : 열원설비 연도에서 증기가 역류하여 냉온수기 컨트롤 판넬손상으로 기기 에러발생

· 복구내용 : 컨트롤 박스 수분제거 및 건조 후 정상가동

※ 현 상황은 연도 배출 하자로 인한 하자처리 진행 중이나, 순찰 및 점검 미비로 인한 사전에        예방할수 있었음에도 불구하고 발생된 상황인 바, 기계반장 및 기사에게 엄중 경고 조치함

□  현장사진

버너 컨트롤 박스	제어장치 점검	수분 건조 작업

붙  임 : 운영과-2324(2014.6.26.)호 서울시립북서울미술관 기계설비 하자보수 요청공문 1부. 끝.