문서번호	정수과-2047
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
정광필		서한호	07/01 김동기
협조	주무관		김유선
	주무관		최영석

염소가스 월간안전교육 실시보고 (2014. 6)

2014

뚝도아리수정수센터(정수과)

염소가스 안전관리 교육일지

일 시	2014. 6. 23 ~ 27	장 소	취수장	강 사	정 광 필 최 영 석
제 목 : 소석회 살포기 운전방법
□ 교육내용(염소가스 누설시 소석회 살포기 운전방법) 소석회 살포기 시동(운전) 조작순서 ① on-off 스위치 : on 위치 ② 시동-운전 스위치 : 시동 위치 ③ 빠르게-느리게 스위치 : 빠르게 위치 ④ 감김줄 레버 잡아당겨 시동건다 ⑤ 시동-운전 스위치를 운전 위치에 놓고 ⑥ 소석회 상자통 하단부 밸브 열어서 소석회 분무 소석회 살포기 운전정지 조작순서 ① on-off 스위치 : off 위치 ② 시동-운전 스위치 : 시동 위치 □ 교육 참석자 A조 : 윤 종 영, 박 병 규 B조 : 정 방 환, 이 영 희 C조 : 홍 사 균, 김 영 복 D조 : 배 만 순, 신 대 식

※ 첨부 : 교육사진