문서번호	시설관리과-14758
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
박병환	오준식	代고신석		07/01 전영석
협 조

『봉천6-2배수지』

기계식 수위계(1지)고장보고

2014. 7

남부수도사업소

[시설관리과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

봉천6-2배수지 기계식수위계(1지) 고장보고

봉천6-2배수지 수위계(1지)가 염소가스로 부식되어 와이어로프 단선으로 고장이 발생되어 조속히 교체 하여 배수지 유지관리에 철저를 기하고자 함.

□ 현 황

시 설 명	위 치	고 장 내 역	설치 년도	비 고
봉천6-2 배수지	동작구 사당동 산32-85	기계식수위계 고장으로(1지) 수위 측정불가	2003.6	용량 2,500㎥

※ 봉천6-2배수지(2지) 초음파수위계(2014.5.23.일 교체 완료)

□ 고장일시

○ 2014. 6. 30(월). 16:00경

○ 점검자 : 박병환 외 수리반 2명

전기 연간단가 계약업체 오로라전기 부장 이동찬

□ 고장원인

○ 장기간 사용으로 염소가스에 따른 와이어로프 부식으로 절단되어 고장.

□ 보고내용

○ 현재 2지 수위계로 수위측정 및 감시를 하고 있으나, 추가적인 고장발생 시       정확한 수위측정 불가로 안정적인 배수지 운영관리가 곤란한 실정임.

□ 조치계획

○ 수위계는 배수지 운영에 중요 시설이고, 또한 긴급 수리가 요구되는바,

금액이 소액이므로 우리사업소 “2014년도 전기연간단가 계약업체인 오로라        전기”에 작업지시 후 정산코자 함.

□ 소요예산

○ 소요예산 : 약 1,000천원(기타교체비)

□ 수위계 사진

기계식수위계 1지 철거 중	기계식수위계 와이어로프 절단됨
기계식수위계 1지 와이어로프 단선	기계식수위계 1지 와이어로프 절단 으로 수위측정 불가(4m에서 정지)

끝.