문서번호	원수관리과-1191
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
한충규		손주옥	07/01 박기석
협조

자양 및 구의취수장 이전 건설공사(2공구) 하자보수 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07

강북아리수정수센터

(원수관리과)

“자양 및 구의취수장 이전 건설공사(2공구)”

시설물 하자보수 완료보고

자양 및 구의취수장 이전 건설공사(2공구) 시설물에 대한 정밀점검용역 및 분야별 하자검사 실시결과 적출된 시설물의 정비사항에 대해 하자 보수공사를 완료하고 보고드림

□  현   황

○ 보수기간 : 2014. 06. 03~6. 20일

○ 시 공 사(2공구) : ㈜혜영건설 대표 박정흠

- 공사개요 : D=2200mm×2열, L=6,044m 및 기타시설물

○ 하자보수 요청 : 전화 및 공문〔원수관리과-819(2014.5.15.)〕

□  하자보수내역 및 결과

○ 대 상 : 구의, 뚝도 도수관로 및 변실등 기타시설물

-  변실의 파손, 거푸집 미제거 철근노출 등 적출(7개소)

연번	관리 번호	시 설 명	주 요 손 상	조 치 결 과
1	No.6	공기변실(D=200㎜)	□ 배수구 철근노출	별첨 보수현황
2	No.8	제수변 및 공기변 통합실 제(D=2200㎜), 공(D=200㎜)	□ 관로 받침콘크리트 파손(0.2*0.5)	〃
3	No.10	신축관실(D=2200㎜)	□ 관로둘레 벽체면 콘크리트 파손	〃
4	No.11	제수변 및 공기변 통합실 제(D=2200㎜), 공(D=200㎜)	□ 관로둘레 벽체면 콘크리트 파손 □ 슬래브 시공불량	〃
5	No.13	퇴수변실(D=500㎜)	□ 맨홀두껑 손잡이 탈락, 배수창 벽체일부 파손	〃
6	No.15	공기변실(D=200㎜)	□ 백태, 입구부 일부 파손, 사다리 길이 부족	〃
7	No.18	공기변실(D=200㎜)	□ 벽체 균열(0.3㎜) □ 콘크리트 파손, 거푸집 미제거	〃

□  행정사항

○ 시설물에 대한 수시점검 등을 통해 하자사항 발생시 시공사로 하여금 보수토록 조치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

따로붙임 : 하자보수 현황사진 1부. 끝