시  민

문서번호	원수관리과-1185
보존기간	년
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	주무관	원수관리과장	강북아리수정수센터소장
송여배	김향석	손주옥	07/01 박기석
협 조

취수장 전기시설물 특별점검 결과보고(상반기)

2014.6

강북아리수정수센터

원수관리과

취수장 기전시설물 특별점검 (상반기)

취수장 2014년 전기안전관리 계획서 [원수과리과 - 42. 2014.1.9]호와 관련 취수장 전기설비 특별점검 시행 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

점검일.

- 2014년 6월 16일 ∼ 6월 23일.

점검자.

- 김향석, 송여배, 이성남, 정우일.

점검내용.

- 취수장 전기설비 절연저항.접지저항 측정.

- 큐비클(판넬) 주요기기 충전부 온도 측정.

- 케이불,모선,전력기기 열화상 측정.

- 자동제어 UPS 축전지,수배전반 축전지 점검.

- 각 기기외관 육안 점검.

- 비상전원설비 발전기 점검.

점검결과.

- 수전설비(특고압,고압,저압),케이불,전력기기,절연저항,접지저             항,양호함.

측 정 계 기.

- 온  도  계 : 열화상 카메라 및 적외선 온도 측정기

- 접지저항계 : 태광전기 EARTH  TESTER - TKE - 1030

- 절연저항계 : 500 V/ 1,000㏁ (저압)

5,000 V/ 200 GΩ.10,000 V/400GΩ(특고,고압)

따로붙임: 취수장 점검 결과 1부.

점검사진 1부.

열화상 카메라 사진 2부. 끝.