문서번호	시설과-3875
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
김태극	조대복	07/02 공헌구
협 조
	주무관		강명식

- 서울대공원 오수처리시설 개선공사 -

기계설비부문 최종하자검사 합동점검 조치결과 보고

2014. 6.

서울대공원

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(	서울시 기술심의 위원	)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	지방자치단체 입찰 및 계약집행기준	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 서울대공원 오수처리시설 개선공사 -

기계설비부문 최종하자검사 합동점검 조치결과 보고

우리 공원 「오수처리시설 개선공사」 기계설비부문 최종하자검사 합동점검 결과에 대한 조치사항을 보고드림.

□ 공사현황

◯ 공사기간 : 2010.12.28 ~ 2012.4.17.(2012.4.23 준공검사)

◯ 총공사금액 : 2,351,800천원(관급자재비 미포함)

◯ 도급업체 : ㈜동인건설 대표 소홍서

※ 기계설비부문 하자기간 : 준공검사일로부터 2년(하자만료 예정일 : 2014.4.23)

※ 토목, 건축부문은 해당 공사(종류)별 하자담보 책임기간에 따라 시행계획

□ 추진경과

◯ 2014.4.22 : 『기계설비부문』 최종 하자검사 실시

◯ 2014.4.24 : 오수처리시설 개선공사 생물막여과시스템 조달구매설치 하자 보완 요청

◯ 2014.5.1  : 하자시공계획서 제출

- 2014.5.31일까지 하자 보완공사 준공 ⇒ 5월 성수기 피해 하자 보완공사 요청

- 시설과-2446호(2014.5.1.) 접수

◯ 2014.6.25 : 하자시공에 대한 검수 요청

- 시설과-3687호(2014.6.25.) 접수

□ 하자공사 검사(검수)

◯ 검사대상 : 오수처리시설 개선공사 생물막여과시스템 조달구매설치

◯ 검사일시 : 2014.6.30(월) 14:00

◯ 하자내용

- PAC 무기응집제 배관 용접부위 천공

- 기계실 역세밸브 No.2-B 자동개폐 불량

◯ 검 사 자 : 김태극, 강명식, 시설관리 준공무직 김덕우 대리

◯ 하자 보완공사 점검결과

분야	하자 발생내용	하자 조치전	하자 조치후	보완방법
기계설비	PAC 무기응집제 배관 용접부위 천공			PVC배관 신규설치 후 테이프 마감
	기계실 역세밸브 No2-B 자동개폐 불량		밸브를 구동하는 판넬 이상으로 수정 조치되었으며, 사용에 이상이 없음

□ 행정사항

◯ 하자검사(검수) 준공 : 첨부 하자검사조서 참조

첨부 : 하자검사조서 1부. 끝.