문서번호	기전설비과-4415
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
전준원	서대훈	박용철		07/02 정득모
협 조

『암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

활성탄흡착지 및 펌프장 등 환기설비 개선에 따른 실정사항 검토보고

2014. 07.

상수도사업본부

생 산 부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

활성탄흡착지 및 펌프장 등 환기설비 개선에 따른 실정사항 검토보고

「암사정수장 시설현대화 및 고도정수처리시설공사」와 관련 활성탄흡착지 및 펌프장 등의 환기설비를 추가·변경사항에 대하여 실정사항을 검토하고 그 결과를 보고드림

1		공사개요

◯ 공 사 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

〇 공사규모 : 고도정수처리시설 110만톤/일, 관리본관 증·개축 1식

〇 공 사 비 : 1,688억원(도급비 633억원)

◯ 공사기간 : 2009. 10. 1 ~ 2014. 10. 30

〇 시 공 사 : 고려개발(주) 대표이사 김종오

〇 감 리 사 : 범한엔지니어링 대표 최창희외 1개사

〇 현공정율 : 약 90%(’14. 6. 30 현재)

2		추진경과

◯ ’12.06.20 : 잔류오존제거시설 T/F팀 검토결과 보고(계획설계과-3594호)

- 고도처리시설 시공중인 정수장은 친환경접촉조 도입 보류 및 환기시설 보완 시행

◯ ’14.01.16 : 잔류오존 제거시설 삭제 보고(고도정수반-342호)

◯ ’14.04.16 : 암사 활성탄흡착지 대기오존 저감방안 자문회의 개최

- 활성탄흡착지 환기설비 보강 결정(무덕트 환기설비+급·배기 방식 변경)

◯ ’14.05.23 : 활성탄흡착지 및 펌프장 등 환기설비 개선계획 보고

(기전설비과-3508호)

◯ ’14.06.05 : 상수도 기술심의 실무위원회 개최

- 외부위원 의견 : 활성탄흡착지 유입수로 환기설비의 추가 및 급·배기방향의 변경은 타당함

3		실정보고내용

◯ 주요보고내용

- 활성탄흡착지 유입수로에 시로코팬(Sirrocco Fan) 설치 및 환기방식 변경

- 기타 시설동 급·배기팬 규격 및 수량(61대 → 71대) 변경

◯ 소요예상금액 : 약119,773천원 증액

◯ 공사비 산출내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감액	비 고
활성탄흡착지 환기설비 추가	-	72,508	72,508
기타 시설동 환기설비 변경	41,180	57,402	16,222
제 경 비	9,360	29,630	20,270
소 계	50,540	159,540	109,000
부가가치세	5,054	15,954	10,900
E/S(1차~3차)	5,533	5,406	△127
합 계	61,127	180,900	119,773

4		세부추진계획

◯ 활성탄흡착지 환기설비 추가

- 활성탄흡착지 유입수로에 다량의 고농도 오존가스가 발생되므로 유입수로를 덕트로          이용하는 무덕트 환기방식으로 환기 보완 및 환기방식 변경

‣ 설비현황 : Sirrocco Fan(150CMM, 3.7kW) ✕ 4대

‣ 환기방식 : 3종 환기(자연급기, 강제배기)

- 당초 계획된 천장 Loop Fan 개구부는 자연급기용 그릴을 설치하고 폴리카보네이트         (Polycarbonate) 시트로 마감하여 내부 채광창으로 활용

◯ 중계펌프장, 회수조 등 기타 시설동 급·배기팬 규격 및 수량 변경

- 중계펌프장외 4개 시설동의 환기설비 중 일부 시설이 내역서와 설계도면이 상이함

- 각 시설동의 환기효과 저하가 일어나지 않는 범위에서 향후 유지관리가 곤란한 환기설비         설치공종을 삭제하고자 함

‣ 환기설비 세부현황

구   분

주  요  내  용

당   초

구 분	품 명	규 격	수 량	비 고
분배조	라인형 급배기팬	47CMM	2	1종 환기
1중계펌프장	라인형 급배기팬	168CMM	4	1종 환기
	라인형 배기팬	356CMM	2
	라인형 급기팬	356CMM	2
	AXIAL노즐팬	23CMM	3
2중계펌프장	벽부형 급배기팬	37CMM	2	1종 환기
	라인형 급배기팬	194CMM	4
	AXIAL노즐팬	27CMM	2
활성탄흡착지	라인형 급배기팬	68.5CMM	2	1종 환기
	라인형 급배기팬	281CMM	2
	벽부형 급배기팬	78CMM	2
	루프형 배기팬	105CMM	2
	AXIAL노즐팬	23CMM	7
회수조지하	AXIAL노즐팬	28CMM	1	1종 환기
	벽부형 급기팬	36.4CMM	2

변   경

구 분	품 명	규 격	수 량	비 고
분배조	라인형 급배기팬	67CMM	2	1종 환기
1중계펌프장	라인형 급배기팬	168CMM	2(감)	3종 환기
	벽부형 배기팬	355CMM	4(증)
	라인형 급기팬	356CMM	삭제
	AXIAL노즐팬	23CMM	삭제
2중계펌프장	벽부형 급배기팬	72CMM	4(증)	2종 환기
	라인형 급배기팬	194CMM	2(감)
	AXIAL노즐팬	27CMM	삭제
활성탄흡착지	라인형 급배기팬	68.5CMM	4(증)	3종 환기
	라인형 급배기팬	281CMM	4(증)
	벽부형 급배기팬	78CMM	44(증)
	루프형 배기팬	105CMM	삭제
	AXIAL노즐팬	23CMM	10(증)
회수조지하	AXIAL노즐팬	28CMM	삭제	1종 환기
	벽부형 급기팬	36.4CMM	4(증)

5		보고자 검토의견

◯ 활성탄흡착지 환기설비 추가 검토

- 고도정수처리시설이 기 시공된 광암정수센터의 대기오존 발생농도를 검토하였을 때,         용존오존농도를 최소로 낮추어도 환기설비의 보강없이는 대기오존 저감이 어려움

※ 용존오존농도 변화에 따른 대기오존 발생결과(광암정수센터)

구 분	오 존 농 도(ppm)					비 고
용존오존농도	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	’13.09.01 ~ 09.05
대기오존농도	0.08	0.10	0.13	0.15	0.18
운전설정농도					◎

- 대기오존 허용농도기준 : 1시간 평균 0.1ppm, 8시간 평균 0.06ppm

- 활성탄흡착지 유입수로를 실내와 격리시키고 무덕트 환기방식으로 변경함이 타당하며,         공기보다 무거운 오존가스의 원활한 배출을 위해 급·배기방향도 변경해야함

- 활성탄흡착지 내부 채광 목적으로 강화유리, 아크릴보다 강도, 내열성 및 광학적 특성이         우수한 폴리카보네이트 시트(10t)로 마감하는 것이 바람직함

◯ 기타 시설동 급·배기팬 규격 및 수량 변경 검토

- 실내의 결로, 전동기 발열량 등의 감소효과가 미미한 환기설비는 삭제 및 수량을 감하는         것이 타당함

- 설계도면과 내역서가 상이한 부분은 설계사의 검토의견을 토대로 수량 조정

‣ 관련근거 : 공사계약 일반조건(공사 설계의 변경)

6		행정사항

◯ 책임감리원은 계약심사를 득하고 추후 정산시 설계변경에 반영하여         계약금액 조정시행

◯ 기존품목은 기존단가를 적용하고 신규품목은 협의율(83.95%)단가를        적용할 것

붙임 1. 감리원 실정보고 1부

2. 환기설비 개선계획 보고 1부.  끝.