함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수 후 수질검사 결과 통보(1구간)

1. 공사감독2처-9903(2014.6.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『합정동 433-1 외 4개소 세척갱생관정비공사』의 통수전 수질검사를 실시하려 했으나

3. 수질검사 전에 통수하여 통수전 수질검사가 불가하여 수질관리 차원에서 통수 후 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바라며 앞으로는 공사완공 후 통수전에 수질검사를 실시할수 있도록 검사의뢰토록 조치하여 주시기 바랍니다

■ 수질검사결과 ■

1. 공사명 및 공사개요

공 사 명	합정동 433-1 외 4개소 세척갱생관정비공사	공사개요	D=20~300mm L=1,112m	채수지점	합정동433-1 합정동434-9 합정동437-29

2. 검사결과

검 사 위 치	검사일시	잔류염소 (㎎/l)	탁 도 (NTU)	판 정	비 고
합정동433-1	2014.6.30	0.26	0.120	적합
합정동434-9	2014.6.30	0.27	0.130	적합
합정동437-29	2014.6.30	0.24	0.110	적합

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	07/02 이진우
협조자
시행	행정지원과-16565	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개