＜별지서식 #10＞

통 신 업  무  일  지(7월1일)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2014년 7월1일 화요일	결재	담 당	팀장	부 장
		김용구	양재열	07/02 배복동

근무자	성 명	근 무 시 간	비 고
	김용구	09:00 ~ 18:00
	전헌중	09:00 ~ 18:00

1. 안전점검

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
IP-PCX IAP교환기	․ ASM CARD(아날로그)	양호(0 ) 불량( )
	․ DSM CARD(디지털)	양호( 0)불량( )
	․ DTM CARD(E1)	양호( 0)불량( )
정 류 기	․ 입력전압	( 220 )V
	․ 출력전압	( 48 )V
	․ 출력전류	( 7.5 )A
축 전 지	․ 전압	( 48 )V
	․ 전류	( 0 )A
	․ 접속상태	양호( 0 ) 불량( )

2. 전용회선관리

점 검 개 소	점 검 결 과	조 치 사 항
국선(DID 40회선,DOD30회선)(E1)	양호
서울시통합중계단일통신망(E1)	양호
지역방송실 및 포스트(18개소)	양호

3. 구내전화, 지역방송실 고장접수 및 수리

신고자	전화번호	고장시간	고장내용	조 치 사 항	조치시간	비고
기술국	5533	10:10	전화잡음	인터넷전화 라인코드 불량 수리	11:30

4. 기타사항

1. 교통정보센터 080-800-9595 착신데이타 자료 제공(2014.7.1)

2. KT 광단국 장치 회선 점검