주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김병찬	서한호	07/02 김동기
협 조	주무관		이금재
	주무관		이근보

문서번호 :	정수과-2074

□ 잔류염소 감시 결과 (6.25.~7.1.)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계			와우산 수계			보광 수계			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.63	0.36	0.23	0.13	0.35	0.28	0.13	0.45	0.32	0.13
	주	0.56	0.36	0.23	0.13	0.35	0.28	0.13	0.45	0.32	0.13
6.25(수)		0.56	0.43	0.24	0.30	0.30	0.21	0.21	0.49	0.30	0.31
6.26(목)		0.58	0.41	0.26	0.30	0.30	0.21	0.21	0.51	0.32	0.28
6.27(금)		0.57	0.41	0.27	0.30	0.31	0.22	0.24	0.49	0.33	0.25
6.28(토)		0.57	0.39	0.26	0.25	0.29	0.22	0.23	0.49	0.30	0.27
6.29(일)		0.57	0.30	0.24	0.22	0.28	0.18	0.20	0.46	0.28	0.22
6.30(월)		0.57	0.33	0.21	0.24	0.28	0.18	0.16	0.47	0.29	0.27
7. 1(화)		0.57	0.34	0.22	0.25	0.28	0.18	0.19	0.47	0.30	0.31
최대값		0.58	0.43	0.27	0.30	0.31	0.22	0.24	0.51	0.33	0.31
최소값		0.56	0.30	0.21	0.22	0.28	0.18	0.16	0.46	0.28	0.22
평 균		0.57	0.37	0.24	0.27	0.29	0.20	0.21	0.48	0.30	0.27
종합 의견		공급계통별 관리지점 잔류염소가 안정된 값을 나타고 있어, 현재송수잔류염소 목표값을 유지하고자 함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
변경 없음

끝.