문서번호	기술진단과-3447
결재일자	2014.7.2.
공개여부	부분공개
방침번호

					시 민
★주무관	기술진단과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
윤덕묵	김영진	박용철	07/02 정득모
협 조
	기전설비과장			서대훈
	주무관			전종원

자양취수장 기전설비 점검결과보고

2014.7.

상수도사업본부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

자양취수장 기전설비 점검결과 보고

자양취수장 기전설비 안전성상태에 대한 해당분야 외부전문가의 정밀점검결과를 보고드림.

Ⅰ		점검개요

□ 기    간 : ‘14.6.17 ~ 6.24

□ 점검대상

○ 모타펌프, 밸브류, 기타 기계설비 전체

○ 변압기, 수배전반, 계측제어설비등 전기설비 전체

□ 점검자

점검대상	점검일	외부전문가		내부전문가		비고
		기술등급	성명	소속	성명
기계설비	6.17	산업기계기술사	이정석	기술진단과	전종원, 정종영
전기설비	6.18	발송배전기술사	박병수		윤덕묵, 김인준
	6.24	계측제어전문가	임성규

□ 중점점검내용

○ 절연파괴에 의한 인명사고 발생 가능성 여부 점검

○ 폭발 및 누유 등 안전사고 유발 가능성 중점 점검

○ 시설물 노후가 심하여 정전사고 등 취수중단 등 안전사고우려가 있는 시설물 도출

○ 정비대상 시설물별 년차별 정비방안(긴급 및 중기 등) 제시

Ⅱ		점검결과

	◀ 총 평 ▶
□ 기계설비 분야 ․ 모타펌프 및 밸브류 등의 소손과 노후로 인한 취수장 침수 또는 심한진동으로 안전사고 우려가 많음. □ 전기설비 분야 ․ 변압기의 노후로 누유 및 부식이 진행되는 상태임에 폭발 등 안전사고 우려가 있음 ․ 수배전반의 노후화로 화재 및 폭발,감전사고등 안전사고 우려가 있음 ․ 비상발전기의 노후(1997년)로 잦은 고장상태임 □ 계측제어분야 ․ 중앙제어 감시반은 주요부품등이 단종되어 부품교체가 어려우며 오동작 및 조작불량에 의한 정수센터와 취수장간 상호 감시가 불량하여 안전사고 우려가 많음

□ 외부전문가 점검결과

○ 기계설비

․ 취수펌프(총10대)

- 1~6호(2002~2004년 설치) 취수펌프의 장기간 사용으로 임펠라 소손 및 부품 훼손 등 과도한 진동발생, 운전효율의 매우 저조 및 설비파손등 안전사고 우려

- 7~10호기(1990년 설치)는 장기간 미사용(3년)으로 정상가동이 불가함에 안전사고에 대비하여 교체를 요함

․ 밸브류

- 1985년식이 대부분으로 노후화가 심하고 기능이 저하되어 개폐가 어려우며 누수 및 수충격으로 인한 안전사고의 위험이 큰 바 조치가 필요함.

․ 이동스크린

- 노후화(1986년)로 심한부식에 의한 구조물이 부스러지는 상황이며 세척수 설비도 이물질과 스케일등으로 소손되어 가동이 불가한 상태임.

․ 염소투입설비

- 노후화 및 수동식으로 되어있어 자동화시설로의 개량 필요

․ 진공(배수)펌프 및 배관

- 잦은 고장이 발생하고 있으며 노후로 인한 안전사고 발생우려

․ 크레인

- 주행레일이 설치된 콘크리트 구조물의 부식과 구동드럼 브레이크 파손으로 가동이 불가한 실정으로 안전에 매우 취약하고 사용기간이 30년이 넘어 기종단종으로 부품수급이 불가하여 모타펌프 개량이전에 교체 필요

․ 그 외 설비도 장기간 사용에 의한 누수 및 부식, 고장발생으로 교체 필요

○ 전기설비

․ 변압기(3대)

- 6000kVA 유입변압기가 장기간 사용(1985년)에 의한 노후로 누유발생하고 있으며 수용율(현재10%이하) 증가시 폭발 등 안전에 취약함에 교체가 시급함.

․ 수배전반 및 기동반

- 청계천 유지용수 수배전반이 취수용 수배전반와 혼재하여 있고 수전반 부스바에 과열흔적(변색)이 발생하였고 부하개폐기(LBS)또한 변색되었으며 부품의 노후화로 화재 또는 폭발,감전우려 등 안전에 취약한 바 안전사고예방을 위하여 청계천 유지용수 설비와 분리하여 전면적인 개량 필요

․ 저압설비

- 소내용 유입변압기(2000년)가 설치되어 운전중이나 노후등에 의한 화재사고 우려가 있어 교체를 요함

- 발전기설비는 노후(1997년)로 잦은 고장상태임

○ 계측제어설비

․ 중앙제어감시반 : 모자이크 판넬방식 생산업체들은 대부분 폐업하거나 다른 업종으로 전환하여 예비품 확보도 어렵고 노후등에 의하여 조작불량 및 오동작에 의한 단수 등 안전사고 위험에 노출되어 있고 감시제어용 PLC등 내부부품도 내구연한이 지난 단종제품이며 케이블이 집중되어 있어 문제 발생시 빠른 대처가 어려운 바 PC를 기반으로 한 통신방식으로 전환필요

․ CCTV : 각 카메라 선로의 노후로 기능저하 상태임.

Ⅲ		종합의견

○ 기존 변압기 노후와 누유에 의한 폭발 등 안전사고를 사전에 예방코자 교체요함

○ 모타펌프 및 밸브류의 노후로 소손 우려 및 개폐의 불량 등 안전사고가 우려됨

○ 장비운반용 크레인 우선 교체

○ 수배전반의 노후, 오동작등 안전사고 우려가 많은 바 시급교체요망

Ⅳ		행정사항

□ 외부전문가 점검수당 지급

○ 소요예산 : 741천원

- 산출내역 : 247천원/일·인 × 3인 = 741천원

· 예산과목 : 정수비, 수도시설기술진단, 일반운영비

따로붙임 : 외부전문가 점검결과 보고서 3부. 끝.