문서번호	정수과-1889
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	07/02 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 7. 01

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	박종성
	야간	복인근

2014년 7월 01일[월]	날씨 :	맑음	기온 :	25℃	기압 :	1056hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	5.3	5.0
	Geosmin	10:00	5.0	4.8

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			940		900
탁 도	10:00	3.2		0.048
									규조류		Cyclotella	290		280
	21:00	3.0		0.042
											Melosira	130		170
pH	10:00	7.2		7.1
											Synedra	90		100
	21:00	7.2		7.2
											Asterionella	130		90
알칼리도	10:00	43		39							Fragilaria	80		70
	21:00	42		37
											기타	180		180
잔류염소	10:00	0.25		0.59							소 계	900		890
	21:00	0.27		0.55
									남조류		Anabaena
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	40		10
색도	10:00	3		0
											소 계	40		00
	21:00	4		0
수온	10:00	25.7		24.1
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	25.4		24.7
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.60		1.30
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.50		1.40
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.02		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.01		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	174		172
	21:00	177		166