문서번호	시설과-3061
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장	누수방지과장
이용구		김인규	07/02 강신재
협 조
	주무관			심찬석
	주무관			이재학
	주무관			최이영
	주무관			신왕근

『강북정수장 고도정수처리시설공사』

계약금액조정 심사 소위원회 결과 보고

2014. 7. 2.

상수도사업본부

(시설과)

『강북정수장 고도정수처리시설공사』

계약금액조정 심사 소위원회 결과 보고

『강북정수장 고도정수처리시설공사』의 중계펌프장 안전난간 추가 외 3건에 대한 계약금액 변경이 있어, 계약금액조정 심사 소위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 강북정수장 고도정수처리시설공사

○ 공사기간 : 2010.02.18 ~ 2014.10.31

○ 도 급 비 : 55,687.825천원

○ 공사개요 : 고도정수처리시설(오존+입상활성탄) 72만톤/일

○ 시 공 사 : 대보건설㈜  대표 남관우

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

소위원회 개최

○ 일    시 : 2014. 5. 22(목)

○ 심의안건 : 중계펌프장 안전난간 추가 외 3건

(증)19,450천원

○ 검 토 자 : 시설과장 5급 김인규 외 4명

계약금액 조정 근거

○ 공사계약일반조건 제19조의2항(설계서의 불분명, 누락, 오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)에 의거하여 설계변경 및 계약금액 조정 요청

계약금액 조정 내용

○ 중계펌프장 천정크레인 설치부위 난간 추가 설치 및 분배조 사다리 보강

○ 친환경오존접촉조 수로의 잔류오존 포집을 위한 밀폐형 맨홀뚜껑 설치

○ 활성탄흡착지 내 역세척관(D=700㎜) 고정대 추가 설치(4개소)

○ 중계펌프장 흡수정 상부 철골 기초부분 부식 방지를 위한 보호콘크리트 타설

○ 공사비 증감내용

(단위 : 천원)

구 분	단위	요 청 내 역					검 토 내 용
		당 초		변 경		증감	수량	금액	증ㆍ감
		수량	금액	수량	금액
중계펌프장 난간 등 추가	식	1	24,676	1	38,447	증)13,771	1	38,360	-87
재경비	식	1	8,595	1	13,391	증)4,796	1	13,340	-51
도급비			33,271		51,838	증)18,567	1	51,700	-138

세부 검토내용

○ 친환경오존접촉조 수로의 잔류오존 포집을 위한 밀폐형 맨홀뚜껑(FRP뚜껑) 견적단가 수정(1개당 당초 2,810천원, 변경 2,785천원 4개소 감138천원)

○ 기타 정적하게 산출됨.

계약금액 조정 검토결과

○ 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등), 제19조의 2항(설계서의 불분명, 누락, 오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)에 의거하여 설계변경 조치 및 계약금액 조정이 타당함.

위 검토자 : 건설공사 계약금액조정 소위원회

팀  장  :  시설과장  지방시설사무관    김 인 규

팀  원  :  고도정수반    지방시설주사    심 찬 석

고도정수반    지방시설주사    이 재 학

시 설 과   지방시설주사보    최 이 영

시 설 과  지방시설주사보    신 왕 근

붙 임 : 계약금액조정 내역서 1부. 끝.