재염소주입시설 점검 출장결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	김진국	07/03 서경만

명에의거, 재염소주입시설 가동상태 및 시설점검차 출장 후 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014. 07. 02

보고자  주무관  변 학 준

중부수도사업소장 귀하

□ 출장일시 : 2014. 07. 02.(수) 09:30 ~ 15:30

□ 출장장소 : 재염소주입시설 2개소(월곡, 북악터널배수지)

□ 출 장 자 : 주무관 변학준, 송철호

□ 점검내용 및 결과

구분	월곡배수지	북악(유입)터널	조치내역
○ 소금 및 차염저장탱크	이상없음	이상없음
○ 냉·온수조절장치	이상없음	이상없음
○ 차염발생장치	이상없음	이상없음
○ 차염주입펌프	주변 누액	주변 누액	· 설치업체에서 수리조치 완료
○ 정류기 이상 여부	이상없음	이상없음
○ 소금펌프 이상 여부	이상없음	이상없음

□ 조치 및 보고자 의견

○ 상기와 같이 재염소 주입시설 2개소 차염주입펌프 주변에서 소량의 누액이 확인되어

설치업체에 연락하여 즉시 수리조치 하였으며, 향후에도 주기적인 점검으로 시설관리

에 만전을 기하고자 함.  끝.