		송파소방서
수신	영진종합건설 문정지구 개발사업단지(138-200 서울 송파구 문정동 51번지 나우빌딩 201호)
(경유)
제목	소화전 이전설치 회신(문정지구 600199호, 600202호)

1. 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 영진문정외 제14-3호(‘14. 7. 2.)「소화전 이설요청(문정지구 도시개발지구)」에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

다 음 -

연번	소화전 관리번호	현 위치	이설 위치	비고
1	600199호 (지상식)	송파구 문정동 327-3 (문정역 3번출구 앞)	상수계획평면도
2	600202호 (지상식)	송파구 문정동 222-1 (문정역 3번출구 인접)	상수계획평면도

3. 회신 내용

가. 귀 현장에서 요청한 소화전 이설 공사는 원인자 부담이며, 아래 사항을 조건으로 협의 회신합니다.

[공사 조건]

1) 소방기본법 제10조 ․ 동법 시행규칙 제6조 ․ 동규칙 별표3(소방용수시설의 설치 기준)에 적합하게 시공할 것

2) 소화전과 제수변은 인도에 설치(제수변은 소화전 반경 1m 이내)

3) 소화전 사용에 지장이 없도록 지장물(휀스, 가로등, 가로수 등) 설치 예정지로부터 일정간격 이격

4) 공사 전 ․ 중 ․ 후 사진촬영 및 공사 완료 후 송파소방서(재난관리과)에 이설 완료 공문서 제출

5) 소화전 관련 공사는 상수도관련 면허 소지 업체로부터 시공

나. 공사현장 안전관리자는 반드시 상주하여 화기취급 ․ 가연성물질 관리감독, 용접 용단작업 시 소화기 비치, 굴착공사 시 가스배관의 방호 조치 등을 확인하여 화재 및 안전사고를 사전에 방지 하시기 바랍니다.

붙임 1. 이설 위치도 1부.

2. 소화전 구조도 1부.  끝.

							송파소방서장
담당자							한계근			대응총괄팀장					박종건					재난관리과장					전결 07/03 代박종건
협조자
시행			재난관리과-2944									(						)		접수											(						)
우	138-817					서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)															/
전화		02) 431-4101						/전송			02) 431-4106					/	us2010@seoul.go.kr												/	부분공개(2)