문서번호	정수과-4217
결재일자	2014.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	행정관리과장
장현성		현인식	07/03 김용근
협 조

장마철대비 샘플링펌프

구매계획 보고

영등포아리수정수센터

(정수과)

최근 풍납취수장 및 통합착수정 샘플링펌프 운영 중 효율저하로 샘플링량이 적게 공급되고 있으므로 수질자동측정기 및 수질관리에 만전을 기하기 위한 장마철 대비 샘플링펌프 구매계획을 다음과 같이 보고합니다.

□ 1,2 정수장 풍납취수장, 통합착수정 펌프 운영현황

구 분	취수장	통합착수정
측정지점	취수구	CO2전, CO2후, CAST용
설치대수	2대	6대(지점별 2대)
모델명	PLS-1012GP(심정펌프)	PW-600M

- 취수장 심정펌프 : 1대 고장, 1대 토출량 적음

- 통합착수정 펌프 : CO2전/후, CAST용 샘플링 펌프 정상 가동중이나 예비펌프가 토출량이 적은 상태

- 구매 필요량 : 취수장 심정펌프 2대, 통합착수정 펌프 3대(예비펌프) 총 5대

□ 보고자 의견

- 원수를 샘플링하는 펌프는 이물질 유입 및 임펠러 파손 등으로 인하여 타 샘플링펌프보다 고장주기가 빠르고(통상 24시간운영시 6개월~1년사용), 펌프의 효율저하등이 발생하기 쉬우므로 장마철을 대비하여

- 장마철시기 대비 총 5대(PLS-1012GP : 2대, PW-600M : 3대)를 구매하여 수질자동측정기 유지관리 및 수질관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 소요예산

가. 소요예산 : 약 160만원 내외

나. 예산과목 : 상수도사업비,영업비,원수및취수비,수선유지교체비(기타교체비).  끝.