문서번호	배수과-4321
결재일자	2014.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		배수과장	급수부장
김지환		박기범	07/03 이상홍
협조	주무관		남정열
	주무관		김기범

『증산배수지 송수관로 정비』에 따른

급수운영 검토결과 보고

2014. 07

상수도사업본부

급수부 배수과

『증산배수지 송수관로 정비』에 따른

급수운영 검토결과 보고

영등포 #2정수장에서 공급되는 증산배수지 송수관로 D700mm 2열중 1열 정비에 따른 급수운영 검토결과를 보고드림.

관련근거 : 서부 급수운영과-6856호(2014.4.9)

□ 현 황

○ 공 사 명 : 불관천 ~ 증산교간 송배수관정비공사

○ 공사위치 : 마포구 성산동 336-1 ~ 성산동 565-2호간

○ 공사개요 : D700mm, L=295m 정비

○ 공사기간 : ’14. 7. 1 ~ 7. 31

○ 단수요청 : 불광천 D700×2열 중 1열 정비에 따른 급수운영

검토요청(서부수도사업소)

○ 공급관로 급수실태

- 수    계 : 영등포#2정수장 우장산 계통

- 공 급 량 : 16.4만톤/일

- 공급계통 : 우장산(8만톤), 증산(6만톤), 목동배수지(2.4만톤 보충)

□ 문제점

○ 영등포#2정수장 증산배수지 송수를 당초 D700×2열에서 D700×1열로 공급할 경우 ① 관경축소에 따른 송수량이 부족하고, ② 정수장내 동일수계인 목동배수지 계통으로 물쏠림 발생

① D700×1열 공급가능량 : 4.5만톤/일(평시사용량 6만톤 대비 1.5만톤 부족)

② 영등포 #2정수장 계통 D700mm 1열 공급에 따른 관압상승으로 동일수계 목동배수지 공급계통 물쏠림 발생되어 적정공급 등 급수운영 곤란

○ 증산배수지의 증산1중블록, 증산2중블록을 인접하고 있는 다른 수계로 수계전환 시 유속변화 및 역수로 인한 적수발생 우려

□ 관계자 회의

○ 일  시 : 7. 2.(수) 10:00 ∼ 11:00

○ 장  소 : 급수부 회의실

○ 참석자

- 본  부 : 배수과 담당 주무관

- 사업소 : 영등포정수센터 운영담당, 서부수도사업소 담당주무관 및 직반장

○ 회의내용 : 송배수관 정비시 급수운영상 문제점 검토

□ 회의결과 및 대책

○ 부족 공급량에 대한 대책(총 부족량 1.5만톤/일)

- 증산배수지(H.W.L 60.5m) 급수구역 축소 : 수계전환(2개소, 6만톤 ⇒ 4.5만톤)

․증산1중블록 : 불광터널배수지(H.W.L 68.9m)로 보충(0.5만톤/일)

․증산2중블록 : 백련배수지(H.W.L 62m)로 전환(1만톤/일)

○ 관압상승에 따른 목동배수지 계통 물쏠림 대책

․공급량 조절 ┏ #1정수장 : 목동배수지 수계로 공급량 증대   (+1만톤 증대)

┗ #2정수장 : 공급량 감축 2.4만톤 ⇒ 1.4만톤 (△1만톤 축소)

□ 단계별 급수대책

❍ 1단계 : D700×2열에서 D700×1열 차단하여 급수운영 시뮬레이션

- 기    간 : 2014. 7.7(월) ~ 7.9(수)(3일간)

- 추진부서 : 급수부 배수과, 서부․강서수도사업소, 영등포정수센터

- 추진사항

• 증산배수지 송수관로 D700mm 1열 차단

• #2정수장 목동배수지 보충수 밸브조절

• 유속변화가 최소화 되도록 서서히 밸브작동

• 추진과정간 급수운영 문제발생 시 즉각 시뮬레이션 중단

※ 배수과, 서부수도사업소, 영등포정수센터는 시뮬레이션 기간 중 자체 근무조 편성하여 비상근무 시행

❍ 2단계 : 시뮬레이션 결과 급수운영 이상 없을 시 수계전환 추진

- 기    간 : 2014. 7.10(목) ~ 7.11(금)(2일간)

- 추진부서 : 급수부 배수과, 서부수도사업소, 영등포정수센터

- 추진사항

• 증산, 불광, 백련배수지 수위 확보 및 항청소 등 정비 보류

• 유속변화가 최소화 되도록 서서히 밸브작동

• 수계전환으로 급수운영 문제발생 시 수계 환원

※ 첨부 수계전환 도면 참조

❍ 3단계 : D700×1열 정비에 따른 퇴수

- 기    간 : 2014. 7.14(월) ~ 7.15(화)(2일간)

- 추진부서 : 급수부 배수과, 서부수도사업소, 영등포정수센터

- 추진사항 : 공사대상 D700×1열 퇴수작업

□ 행정사항

○ 위 검토사항을 해당부서에 통보하여 송배수관 정비사업에 따른 급수운영이 원활하게 추진할 수 있도록 조치

○ 배수과, 서부수도사업소, 영등포정수센터는 사전 시뮬레이션 기간 중 급수운영에 차질이 없도록 자체 근무조를 편성하여 비상근무 시행

붙임 : 1. 수계전환 도면 1부

2. 회의참석자 1부.  끝.