문서번호	수도자재관리센터-12326
결재일자	2014.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공사자재관리팀장		소장
최정화		07/03 성시영
협조

신규자재 성능시험 입회 결과 보고

(조흥밸브앤파이프)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

신규자재 성능시험 입회 결과 보고

상수도 공사용 신규 자재 성능시험에 대하여 제조업체에 출장하여 입회업무를 수행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 일  자 : 2014. 07. 02 (1일)

□ 입회자

○ 공사자재관리팀 지방공업주사       최정화

□ 업  체

○ ㈜조흥밸브엔파이프 : 경기도 안산시 단원구 대부도동 81-25

□ 성능시험 대상 및 입회 현황

○ 대상 : 이탈방지압륜(나사보호관) 80mm~700mm

○ 성능시험 입회 결과

규 격	검사량	내압시험	반복굽힘시험	반복진동시험	비고
이탈방지압륜 500mm (나사보호관)	1	이상없음	이상없음	이상없음
이탈방지압륜 300mm (나사보호관)	1	이상없음	이상없음	이상없음

▶시험수압 : 300mm-1.9mpa, 500mm-1.5mpa

▶한계수압 : 300mm-3.8mpa, 500mm-3.1mpa

- 내압시험 : 한계수압, 15분유지한 후 누수 및 그 밖의 결함 여부

- 굽힘시험 : 시험수압, 축직각 변위 (4.5±5mm) 50회반복 누수여부

- 진동시험 : 시험수압, 축직방향 진동(진폭5mm, 진동수10회/초)5분간 3회반복 누수여부

□  입회자 의견

○ 신규자재 해당품목을 한국상하수도협회(SPS-KWWA-D-111-2004) 규정에

준용한 내압시험 등 각종 성능시험 후 누수 및 그밖의 결함 여부를

확인한 바, 이상없었음.

붙 임 : 사진자료(성능시험-조흥) 1부.  끝.