다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	(주)일송엔지니어링기술사무소 대표이사 한달석
(경유)
제목	재생수 공급가능 여부 질의에 관한 건 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2. 서울시는 서남물재생센터에 하수처리수 재처리시설(2만톤/일)을 설치하고 마곡도시개발구역에 재처리수 공급관로(32km)를 부설하여 화장실용수, 조경용수, 청소용수로 하수처리수 재처리수를 공급할 계획입니다.

3. 하수처리수 재처리수 공급사업의 세부일정은 ① 재처리수 공급관로 부설 : 2014.12월 완료 예정, ② 재처리시설 시운전 및 준공 : 2016.6월 완료 예정, ③ 하수처리수 재처리수 공급 : 2016.7월부터 공급 예정으로 시민들의 많은 사용을 부탁드립니다.

4. 하수처리수 재처리수(재생수) 공급가능 여부 질의에 대해 다음과 같이 답변을 드립니다.(질의 내용 중 중수도를 재처리수로 변경하여 답변함)

가. 재처리수 공급가능 여부 및 예상시기는 ?

답변 : 공급가능(2016년 7월 재처리수 공급 예정)

나. 재처리수 관로도(재생수 인입위치 및 인입관경) ?

답변 : 인입지점은 2개소, 분구 관경은 100mm(1개소) 150mm(1개소)이며, 내부 인입배관은 40mm(추정물량 65㎥/일 기준)입니다.(공급관로 붙임2)

※ 공급관로 재질 : 주철관, 공급압력 : 3.0~3.5kg/㎠

다. 재처리수 수질 기준 및 사용 가능한 용도는 ?

답변 : 재처리수 수질 기준 및 사용 용도는 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」시행규칙 별표 2 하수처리수 재처리수의 용도별 수질기준 참조하시기 바랍니다. 다만 재처리수의 사용 가능한 용도는 도시재이용수, 조경용수, 농업용수, 공업용수로 사용 가능하며 그 외의 친수용수, 하천유지용수 등 2018년 이후 가능함.

라. 기타 사항

재처리수 공급배관은 상수도와 구별이 가능하도록 별도의 표시(분홍색 배관, 재처리수 표기)가 필요하며, 재처리수 공급이 어려울 경우를 대비하여 수돗물을 보급할 수 있도록 설계반영.

붙  임 : 1. 마곡 하수처리수 재이용 공급안내(홍보 리플렛) 1부.

2. 재처리수 공급과로 관망도 및 예상분기점 1부.

3. 중수도 및 하수처리수 재처리수의 용도별 수질기준 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정수형		물재이용관리팀장	이웅희		물관리정책과장	전결 07/03 배광환
협조자
시행	물관리정책과-9964	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37)	/
전화	02-2133-3854	/전송	02-2133-1041	/	jsh1019@seoul.go.kr	/	대시민공개